## WWT NEW R02
Woda pochodząca z płukania tafli szklanych po kąpieli chemicznej.
CBD ( Chemical Bath Deposition) Reagenty do kąpieli chemicznej: CdSO4 THS - tiomocznik Woda amoniakalna 19% Proporcje użyte do przygotowania próbki ścieków: tiomocznik 4,15 g/l siarczan kadmu 0,33 g/l woda amoniakalna 19% - 125g/l Produkty reakcji: CdS | [9 empty] | CdS | 0.1 | mmol/l
[6 empty] | STRUMIEŃ 1A |  |  |  | Tiomocznik | 2 | mmol/l
|  |  |  | Ściek z THS, NH4OH, CdSO4 |  | CBD WASTE WATER (Low poluted) |  | AV | 3.36 | NH3 | 20 | mmol/l
[8 empty] | MAX | 4.8 | [7 empty] | Zakres projektu oraz dostawy - schemat poniżej jest jedynie przykładem
[10 empty] | Kadm | 179 | mg/L
[6 empty] | STRUMIEŃ 1B |  |  |  | Azot Kjeldahla | 2100 | mg/L | [17 empty] | STRUMIEŃ 2
|  |  |  | Ściek z THS, NH4OH, CdSO4 |  | CBD WASTE WATER (High poluted) |  | AV | 0.36 | Azot ogólny jako N | 2100 | mg/L |  | STRIPPING NH3 |  |  |  |  | 3.72 |  |  | 4.12 | Wyparka |  | Destylat do użycia ponownie w procesie lub spuszczona do kanalizacji, musi spełniać wymagania MPWiK |  |  |  |  | CBD + CSS (AIR) |  |  | 7500m3/h
[8 empty] | MAX | 1 | Jony amonowe (NH4) | 870 | mg/L |  |  |  | W zależności od wymagań wyparki (~ 50 mg/l NH3) |  |  | 5.8 |  |  | 6.4 | [5 empty] | AV | 7500 | Wartość średnia |  | 7500 | 6720 m3/h
[10 empty] | Siarczany (SO4) | 150 | mg/L | [18 empty] | 320 mg/m3 NH3
[10 empty] | Azot amonowy (NNH4) | 676 | mg/L | [9 empty] | Oczyszczanie ścieków metodą wyparki ze skutecznością 90%. 10% ścieków to nieprzetworzony odpad. | [7 empty] | CSS tylko w trakcie prac serwisowych
[25 empty] | 320 mg/m3 | AV | 10150
[23 empty] | Koncetrat oddawany do utylizacji |  | NH3
[10 empty] | Płukanie po procesie, wartości zanieczyszczeń pomijalne ze względu na stopień rozcieńczenia | [19 empty] | Etching (AIR)
[6 empty] | STRUMIEŃ 1C | [21 empty] | AV | 1400 | Wartość średnia |  | 1400 | 1400 m3/h
|  |  |  | Ściek z H2SO4, HCl, FeCl3, H202 |  | ETCHING WASTE WATER |  | AV | 0.4 | [9 empty] | 0.4
[8 empty] | MAX | 0.6 | [9 empty] | 0.6
[28 empty] | AV | 1250 | 2x Digestorium (source cleaning) |  |  | 1000 | m3/h
[17 empty] | Zbiornik procesowy 3 |  |  | Może zostać wykorzystana w procesie oczyszczania Strumienii 1A i 1B lub spuszczona do MPWiK | [9 empty] | Wartość średnia |  | 500
Konieczności podłączenia jeszcze szafy magazynowej kwasu azotowego.
Nie dopuszcza się chemii do użycia w maszynach myjących
| Washer | FLOW m3/h | [21 empty] | GAS SCRUBBER | [8 empty] | 250m3/h
|  | AV | MAX |  | Ściek po nacinaniu szkła, możliwy kurz, bez chemii, woda demi | STRUMIEŃ 3
STRUMIEŃ 3 | WO | 0.25 | 2.98 |  |  | WASHER 0 |  |  | 0.25 | AV
| W1 | 0.82 | [21 empty] | Zgodnie z prawem
| W2 | 0.54 |  |  |  | WASHER 1 |  |  | 0.82 | AV
| W3 | 0.2 | [12 empty] | Zbiornik procesowy lub połączenie
| W4 | 0.22 |  |  |  | WASHER 2
| AMOUNT | 2.03 | 2.98 |  |  | WASHER 3
STRUMIEŃ 4 | Kurtyna wodna | 0.12 | 8 |  |  | WASHER 4 | [8 empty] | AV | 1.07
| Rząpie (Skropliny) | 1.2 | 0 |  |  | AV | MAX
| RINSE WATER CBD | 2.24 | 4.8 |  |  | 2.03 | 2.98
| AMOUNT | 3.56 | 12.8 | [9 empty] | Zbiornik procesowy 1 + Filtracja + UV
[16 empty] | AV | 0.96
[18 empty] | AV | 4.52 |  | Zbiornik procesowy 2 (kontrola pH)
[5 empty] | Brak chemii, używana do zraszania paneli, nie zmywa warstw | [12 empty] | MAX | 13.76
|  | Brak chemii, kurtyna zrasza panel z nałożoną warstwą CIGS, nie zmywa żadnych warstw. |  |  | STRUMIEŃ 4 | [21 empty] | RINS WASTE WATER FROM CSS
[5 empty] | KURTYNA WODNA |  | AV | 0.12
[7 empty] | MAX | 8 | [18 empty] | To wyniknie z bilansu, jest to ewentualny nadmiar wody, który jest spuszczany ze zbiornika Rinse Water w CSS.
|  |  | Woda destylowa z układu klimatyzacji |  | STRUMIEŃ 4
[5 empty] | RZĄPIE (SKROPLINY) |  | AV | 1.2 | AV | 3.56
[7 empty] | MAX |  | MAX | 12.8
|  |  | śladowe ilości CdSO4, THS,NH4OH |  | STRUMIEŃ 4
[5 empty] | RINS WATER CBD |  | AV | 2.24 |  | 2 m3 awaryjnego zrzutu (awaria)
[7 empty] | MAX | 4.8
Note on H5: [Komentarz podzielony na wątki] Używana wersja programu Excel umożliwia odczytanie tego komentarza podzielonego na wątki, jednak wszelkie wprowadzone w nim zmiany zostaną usunięte po otwarciu pliku w nowszej wersji programu Excel. Dowiedz się więcej: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentarz: Woda pochodząca z płukania tafli szklanych po kąpieli chemicznej.
Note on H10: [Komentarz podzielony na wątki] Używana wersja programu Excel umożliwia odczytanie tego komentarza podzielonego na wątki, jednak wszelkie wprowadzone w nim zmiany zostaną usunięte po otwarciu pliku w nowszej wersji programu Excel. Dowiedz się więcej: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentarz: CBD ( Chemical Bath Deposition) Reagenty do kąpieli chemicznej: CdSO4 THS - tiomocznik Woda amoniakalna 19% Proporcje użyte do przygotowania próbki ścieków: tiomocznik 4,15 g/l siarczan kadmu 0,33 g/l woda amoniakalna 19% - 125g/l Produkty reakcji: CdS
Note on C27: Tomasz Szparaga No chemical substances of any kind are permitted to be used in the water of washers 0...4, and the WC. After reviewing the documents, I found that a small amount (3 mol/l) of KCl CPY4 (1000 ml Endress Hauser) electrolyte solution was used for the pH sensors. Additionally, the waste water from the washers had sometimes a KBE account of 1000/l and the internal used filters had a size of 50 µm.
Note on H28: Tomasz Szparaga: No chemical substances of any kind are permitted to be used in the water of washers 0...4, and the WC. After reviewing the documents, I found that a small amount (3 mol/l) of KCl CPY4 (1000 ml Endress Hauser) electrolyte solution was used for the pH sensors. Additionally, the waste water from the washers had sometimes a KBE account of 1000/l and the internal used filters had a size of 50 µm.
Note on C35: Tomasz Szparaga: Brak chemii, kurtyna zrasza panel z nałożoną warstwą CIGS, nie zmywa żadnych warstw.
Note on G43: Tomasz Szparaga: Brak chemii, kurtyna zrasza panel z nałożoną warstwą CIGS, nie zmywa żadnych warstw.

## Podsumowanie
STRUMIENIE WCHODZĄCE NA OCZYSZCZALNIE
STRUMIEŃ PROCESOWY WEJŚCIA | STAN FIZYCZNY | ŹRÓDŁO STRUMIENIA | MAX PRZEPŁYW Z URZĄDZENIA (m3/h) | ŚREDNI PRZEPŁYW Z URZĄDZENIA (m3/h) | MAX PRZEPŁYW NA OCZYSZCZALNIE (m3/h) | ŚREDNI PRZEPŁYW NA OCZYSZCALNIE (m3/h) | ŚREDNI PRZEPŁYW DOBOWY NA OCZYSZCALNIE (m3/doba) | ZANIECZYSZCZENIE |  |  | METODA OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓ, NEUTRALIZACJI
1A | Ciecz | CBD 1301 | 4.8 | 3.36 | 6.4 | 4.12 | 98.88 | CdS | 0.1 | mmol/l | Redukcja amoniaku w ściekach medtodą strippingu, oczyszczania ścieków metodą wyparki ze skutecznością 90%. 10% ścieków to nieprzetworzony odpad.
[8 empty] | Tiomocznik | 2 | mmol/l
[8 empty] | NH3 | 20 | mmol/l
1B | Ciecz | CBD 1301 | 1 | 0.36 |  |  |  | Kadm | 179 | mg/L
[8 empty] | Azot Kjeldahla | 2100 | mg/L
[8 empty] | Azot ogólny jako N | 2100 | mg/L
[8 empty] | Jony amonowe (NH4) | 870 | mg/L
[8 empty] | Siarczany (SO4) | 150 | mg/L
[8 empty] | Azot amonowy (NNH4) | 676 | mg/L
1C | Ciecz | ETCHING 1951 | 0.6 | 0.4 |  |  |  | Płukanie po procesie, wartości zanieczyszczeń pomijalne ze względu na stopień rozcieńczenia
2 | Gaz | CBD 1301 + CSS | - | 7500 | - | 10900 | 261600 |  |  | max. 320 mg/m3 NH3 | Gazy oczyszczane metoda natrysku wodnego z wykozrystaniem wody demi powstałej w porcesie oczyszczania z wyparki. Po zanieczyszczeniu i nasyceniu się woda ponownie trafi do obróbki ściekowej.
| Gaz | ETCHING 1951 | - | 1400
| Gaz | Digestorium | - | 1250
3 | Ciecz | Washer 0…4 | 2.98 | 2.03 | 13.76 | 4.52 | 108.48 |  |  | brudna woda demi bez zanieczyszczeń chemicznych z domieszka pyłu szklanego | Brudna woda podawana sedymentacji i analzie pH, filtrowana na zawartości pyłu szklanego. Po obróbce z możlwiością zrzutu do kanalizacji lub powtrónego użycia jej w procesie mycia
4 | Ciecz | Kurtyny wodne | 0.12 | 8 | 3.56 | 12.8 | 85.44 |  |  | woda demi, śladowe ilości zanieczyszczeń chemicznych | Brudna woda poddawana anlizie pH i zrzucnana do kanalizacji ogółnej
| Ciecz | Rząpie awaryjne | 1.2 | 0
| Ciecz | Rins WATER CBD | 2.24 | 4.8
STRUMIENIE WYCHODZĄCE Z OCZYSZCZALNII
STRUMIEŃ PROCESOWY WYJŚCIA | STAN FIZYCZNY | ŹRÓDŁO STRUMIENIA | MAX PRZEPŁYW Z URZĄDZENIA (m3/h) | ŚREDNI PRZEPŁYW Z URZĄDZENIA (m3/h) | MAX PRZEPŁYW NA OCZYSZCZALNIE (m3/h) | ŚREDNI PRZEPŁYW NA OCZYSZCALNIE (m3/h) | ŚREDNI PRZEPŁYW DOBOWY NA OCZYSZCALNIE (m3/doba) |  |  | ZANIECZYSZCZENIE | UWAGI / DO WYJAŚNIENIA / INFORMACJE