## Podsumowanie (hidden)
OFERTA - PODSUMOWANIE |  | ATLAS WARD |  | BAUMAR |  | ADAMIETZ |  | EIFFAGE |  | ERBUD
LP | OPIS ZAKRESU | 2023-09-15 | 2023-10-13 | 2023-09-15 | 2023-10-17 | 2023-09-15 | 2023-10-13 | 2023-09-15 | 2023-10-16 | 2023-10-18
I | Budynek biurowy i PZT | 22548716.03 | 23723760.25 | 25593925.9562 | 24451531.3381 | 22243085.87 | 24154915.5 | 33892164.13 | 33723713.67 | 29620808.57
1 | Architektura i konstrukcja | 10710360.91 | 10605678.91 | 11978616.01 | 11359454.05 | 9860001.91 | 9799451.54 | 19500016.74 | 19098003.64 | 14429214.18
2 | PZT | 7480174.48 | 9182416.05 | 9005731.54 | 9003608.29 | 7764057.43 | 9573752.57 | 8506328.64 | 9177355.46 | 10078014.61
3 | Inst sanitarne | 2347867.92 | 2176275.79 | 2481574.4898 | 2520402.4436 | 2663521.66 | 2700381.6 | 2698830.01 | 2659475.09 | 2687113.51
4 | Inst silnoprądowe | 763977.17 | 602482.1 | 1207019.5994 | 931919.3145 | 1265906.95 | 1187990.46 | 1864498.47 | 1727828.69 | 1176966.49
5 | Inst niskoprądowe | 1246335.55 | 1156907.4 | 920984.317 | 636147.24 | 689597.92 | 893339.33 | 1322490.27 | 1061050.79 | 1249499.78
II | Hala, aneks, część socjalna | 113618271.38 | 111763239.75 | 121750331.8776 | 109556986.68 | 109843963.9 | 117699605.16 | 119602202.09 | 120798256.58 | 126379191.42
1 | Architektura i konstrukcja | 40684867.91 | 40469131.81 | 49384177.5785 | 41305724.46 | 38835707.25 | 41351977.31 | 47242044.67 | 45704073.62 | 49315407.1
2 | Instalacje sanitarne | 53581322.21 | 53770840.27 | 50540539.8958 | 52499931.98 | 54165352.76 | 54930918.23 | 54154895.75 | 52435963.85 | 54065374.52
3 | Inst silnoprądowe | 14807750.99 | 13850377.29 | 18372599.7327 | 14498057.79 | 15342804.01 | 18897810.7 | 15581370.87 | 20024664.89 | 18316920.82
4 | Inst niskoprądowe | 4544330.27 | 3672890.38 | 3453014.6706 | 1253272.45 | 1500099.88 | 2518898.92 | 2623890.8 | 2633554.22 | 4681488.98
| SUMA | 136166987.41 | 135487000 | 147344257.8338 | 134008518.0181 | 132087049.77 | 141854520.66 | 153494366.22 | 154521970.25 | 155999999.99
| UWAGI DO OFERTY |  | - do korekty oferta BMS |  | -brak wycenionej instalcji LPG - BMS nie wyceniony na bazie PW tylko wcześniejszych założeń - nie wyceniono wykonania instalacji wody technologicznej rozporwadzającej do urządzeń SUW w pomieszczeniu produkcji wody uzdatnianej |  |  | z zakresu wyłączono: - Instalacje fotowoltaiczną wraz z podkonstrukcją, - Instalację azotu - Instalację wentylacji - układ Wx01 - Podłączenia do maszyn, które nie są ujęte w otrzymanym opracowaniu np. Etching 1951, Molly Sputter itp. | termin realizacji 14m-cy -termin płatności: 30 dni od dnia dostarczenia faktury do Inwestora, płatności wg % zaawansowania robót, -w zamian za Kaucję przyjęliśmy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postaci gwarancji bankowych tj.: - gwarancja dobrego wykonania: 10% wartości netto wynagrodzenia na okres realizacji, - gwarancja usuwania wad i usterek: 5% wartości netto wynagrodzenia wniesiona na okres 36 m-cy. -Limit wszelkich kar umownych wynikających z Umowy nie przekroczy 10% wynagrodzenia netto.
| Optymalizacje | 17169322.15 | 16348229.27 | 8000000 | 13276338.86 | 14267000 | 5979866.35 | 1200000 | 4811260.62
| Wartość oferty przy uwzględnieniu optymalizacji | 118997665.26 | 119138770.73 | 139344257.8338 | 120732179.1581 | 117820049.77 | 135874654.31 | 152294366.22 | 149710709.63
|  |  | ATLAS WARD |  | BAUMAR |  | ADAMIETZ |  | EIFFAGE
III | Opcje dodatkowe 13.10.2023
1 | Koszty gwarancji i serwisowania
1.1 | Koszty przedłużonej gwarancji i serwisowania obiektu wraz z materiałami eksploatacyjnymi w zakresie branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej na okres 3 lat |  | 360000 |  | 3497435.65 |  | 4404841.48 |  | brak informacji
1.2 | Koszty przedłużonej gwarancji i serwisowania obiektu wraz z materiałami eksploatacyjnymi w zakresie branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej na okres 5 lat |  | 610000 |  | 5883215.25 |  | 5492574.28 |  | brak informacji
2 | Pozycje dodatkowe Atlas Ward
2.1 | Instalacja fotowoltaiczna o mocy 619,65 kWp wraz z trasformatorem i mostem szynowym |  | 2094466.1688
2.2 | Stabilizacja podposadzkowa do gr 30 cm - stabilizacja naspu. (brak w projekcie - element niezbędny do prawidłowej realizacji obiektu) |  | 463357.1734
3 | Pozycje dodatkowe Baumar
3.1 | PV - HALA (falowniki SOLAR EDGE) |  |  |  | 2196150
3.2 | PV - BIUROWIEC (falownik SOLAR EDGE) |  |  |  | 157300
3.3 | ROZDZIELNICA RGPV |  |  |  | 99750
3.4 | PRZEBUDOWA SIECO ORANGE |  |  |  | 247556.25
3.5 | BMS - BIUROWIEC |  |  |  | 458878.75
3.6 | BMS - HALA (Oferta szacunkowa, w najbliższym okresie zostanie uaktualniona) |  |  |  | 2420442
| łączna wartość (oferta podstawowa + 3 lata gwarancji + zakresy dodatkowe) |  | 135847000 |  | 143086030.6681 | 4586568 | 146259362.14 |  | 154521970.25
| łączna wartość (oferta podstawowa + 5 lata gwarancji + zakresy dodatkowe) |  | 136097000 |  | 145471810.2681 | 136673617.77 | 147347094.94 |  | 154521970.25
|  |  | ATLAS WARD |  | BAUMAR |  | ADAMIETZ |  | EIFFAGE | ERBUD
| OFERTA Z DN. 15.10.2023 opinia - elektryka i niskie prądy | Oferta przygotowana na naszej tabeli. W kolumnie specyfikacja jest opis co zostało wycenione, łącznie z ilościami ( podano ilości opraw, typy i długości kabli itp. ) PV została wyceniona w zakładce Architektura i konstrukcja jako prace dodatkowe. Jeżeli występują pozycje zerowe jest opis, gdzie to jest wycenione lub że brak w naszym obiekcie. Wartość sumaryczna całego zakresu silno i niskoprądowego wraz z BMS - 23 112 638,60 zł |  | oferta bardzo ciężka do zweryfikowania, ponieważ zawiera bardzo dużo dodatkowych pozycji w tabeli przedmiarowej, które i tak są niewypełnione cenami, dodatkowo sporo pozycji nawet z pierwotnej naszej tabeli jest wpisane zero itp. Zgodnie z tabelą, BMS dla hali jest wyceniony jako szacunkowy i oferta ma być zaktualizowana. Wartość sumaryczna całego zakresu silno i niskoprądowego 24 909 832,44 zł |  | Generalnie tabela w branży elektrycznej wygląda prawie jednakowo jak firmy Baumar. Widać że obie firmy bazowały na tej samej ofercie firmy elektrycznej, chociaż niektóre pozycje różnią się cenami. Szczególnie mocno rzuca się w oczy pozycja BMS, wyceniony prawie połowę taniej niż konkurencja. Dodatkowo w zał. nr2 do oferty pokazano, że w tabeli podstawowej zastosowano już zamienniki np. na rozdzielnie SN, NN, trafo, szynoprzewody oraz co gorsze na instalacjach niskoprądowych, gdzie nie było naszej zgody na zamianę. Co ciekawe w tabeli są podani inni producenci niż w zał.. nr2. Oczywiście wyraziliśmy zgodę na zamianę urządzeń ale miało to być w optymalizacjach, tak żeby oferty porównywać jeden do jednego. Analizując ofertę firmy Adamietz mam duże wątpliwości czy firma Baumar też nie ma w swojej ofercie już rozwiązań zamiennych. |  | Oferta odbiega cenowo od pozostałych, dodatkowo uważam, że jest sporo niedoszacowań bo za nisko wycenili np. BMS i LAN na hali |  | Oferta odbiega cenowo od pozostałych, ciężka do weryfikacji, w tabeli pokazano tylko ceny za całe zakresy. Nie jestem stanie stwierdzić kompletności oferty.
| OFERTA Z DN. 15.10.2023 opinia - instalacje sanitarne | •Nie porozbijał wszystkich elementów albo nie wskazał, gdzie niewyceniony dany element się znajduje -•W podsumowaniu nie ujął wszystkiego co należało wliczyć do podstawowej oferty o czym mówił Pan Paweł wielokrotnie. np. paneli które znajdują się w pozycji Architektura i Konstrukcja - dlaczego? patrząc choćby na to ich oferta jest skażona, bo w podsumowaniu wychodzi bardzo konkurencyjna a po doliczeniu tych zakresów już nie jest tak super. I może tak być też z innymi miejscami o których wspominane było na spotkaniu - to należałoby zweryfikować

## Architektura i konstrukcja
| ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA | NAZWA FIRMY
L.P. | Pozycja | Jednostka | Przedmiar minimum | Przedmiar Oferenta | Cena jednostkowa | Wartość | Suma częściowa | Uwagi
I | BRANŻA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA
I.1 | Roboty ziemne - hala produkcyjna z magazynem, aneks technologiczny, część socjalna, trafo | [5 empty] | 0
I.1.1 | Wykop pod stopy, liniowe i punktowe, gł. 0,5 m - na odkład, do ponownego wbudowania | m3 | 825 |  |  | 0
I.1.2 | Wykop pod stopy, liniowe i punktowe, gł. 1 m - na odkład, do ponownego wbudowania | m3 | 6700 |  |  | 0
I.1.3 | Dogęszczenie gruntu rodzimego, pod fundamenty i posadzke | m2 | 14700 |  |  | 0
I.1.4 | Niwelacja terenu - nasyp z dowozu | kpl | 1 |  |  | 0
I.1.5 | Zasypanie pod warstwy stabilizacji - z dowozu | m3 | 8760 |  |  | 0
I.1.6 | Stabilizacja pod posadzkę - platforma | m2 | 13110 |  |  | 0
I.1.7 | Zasypki fundamentów gruntem z odkładu | m3 | 3900 |  |  | 0
I.1.8 | Pozostały z wykopów pod fundamenty grunt do wywozu (w tym stabilizacja) | m2 | 3600 |  |  | 0
I.1.9 | Odwodnienie wykopów | kpl. | 1 |  |  | 0
I.1.10 | Wszystkie inne prace lub różnice obmiarowe wynikające z dokumentacji projektowej, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) |  |  |  |  | 0
I.2 | Roboty fundamentowe - hala produkcyjna z magazynem, aneks technologiczny, część socjalna | [5 empty] | 0
I.2.1 | Beton podkładowy pod fundamenty | m2 | 1946 |  |  | 0
I.2.2 | Fundamenty (stopy, ławy), płyty podszybia wind | m3 | 1179 |  |  | 0
I.2.3 | Zbrojenie stóp fundamentowych, wytyki lub kosze śróbowe w stopach | kg | 91374 |  |  | 0
I.2.4 | Ściany fundamentowe do poz. 0,00 murowane z bloczków betonowych | m2 | 181 |  |  | 0
I.2.5 | Bitumiczna izolacja pionowa ścian fundamentowych (np. Abizol) | m2 | 7336 |  |  | 0
I.2.6 | Ściany fundamentowe - ocieplenie styrodurem + folia kubełkowa | m2 | 81 |  |  | 0
I.2.7 | Wszystkie inne prace lub różnice obmiarowe wynikające z dokumentacji projektowej, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) |  |  |  |  | 0
I.3 | Konstrukcja żelbetowa prefabrykowana – hala produkcyjna z magazynem, aneks technologiczny, część socjalna | [5 empty] | 0
I.3.1 | Prefarbykowne słupy żelbetowe wraz ze wspornikami | kpl | 1 |  |  | 0
I.3.2 | Montaż prefabrykowanych słupów żelbetowych | kpl | 1 |  |  | 0
I.3.3 | Prefarbykowne belki żelbetowe | kpl | 1 |  |  | 0
I.3.4 | Montaż prefabrykowanych belek żelbetowych | kpl | 1 |  |  | 0
I.3.5 | Płyty prefabrykowane np. HC | kpl | 1 |  |  | 0
I.3.6 | Montaż płyt np. HC | kpl | 1 |  |  | 0
I.3.7 | Wypełnienie betonem złączy podłużnych płyt np.HC | kpl | 1 |  |  | 0
I.3.8 | Prefabrykowane podwaliny żelbetowe | kpl | 1 |  |  | 0
I.3.9 | Montaż belek podwalinowych | kpl | 1 |  |  | 0
I.3.10 | Schody żelbetowe prefabrykowane - biegi | kpl | 1 |  |  | 0
I.3.11 | Schody żelbetowe prefabrykowane - spoczniki | kpl | 1 |  |  | 0
I.3.12 | Prefabrykowane konstrukcje doków | kpl. | 1 |  |  | 0
I.3.13 | Prefabrykowane konstrukcje doków - montaż | kpl. | 1 |  |  | 0
I.3.14 | Wszystkie inne prace lub różnice obmiarowe wynikające z dokumentacji projektowej, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) | kpl. | 3 |  |  | 0
I.4 | Konstrukcja stalowa - hala produkcyjna z magazynem, aneks technologiczny, część socjalna | [5 empty] | 0
I.4.1 | Konstrukcja dachu (kratownice, podciągi, rygle), słupy | kg | 184650 |  |  | 0
I.4.2 | Belki podsuwnicowe | kg | 72205 |  |  | 0
I.4.3 | Stężenia stalowe konstrukcji | kg | 8717 |  |  | 0
I.4.4 | Podkonstrukcja pod świetliki | kg | 26513 |  |  | 0
I.4.5 | Podkonstrukcje pod drzwi i bramy | kg | 35270 |  |  | 0
I.4.6 | Podkonstrukcje pod hausingi na hali produkcyjnej oraz pomieszczenia temperature glass storage, wraz z podkonstrukcją pod centrale wentylacyjne | kg | 28212 |  |  | 0
I.4.7 | Konstrukcja stalowa (belki) dla części Aneksu | kg | 132619 |  |  | 0
I.4.8 | Kraty pomostowe gr. 50 mm | m2 | 55 |  |  | 0
I.4.9 | Barierki stalowe wys. 1,1 m | mb. | 68 |  |  | 0
I.4.10 | Konstrukcje sufitu podwieszanego, konstrukcja zadaszenia, stacja Trafo | kpl | 1 |  |  | 0
I.4.11 | Wszystkie inne prace lub różnice obmiarowe wynikające z dokumentacji projektowej, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) | kpl | 1 |  |  | 0
I.5 | Suwnice - hala produkcyjna z magazynem, aneks technologiczny, część socjalna | [5 empty] | 0
I.5.1 | Suwnica o udźwgiu 5t, sterowanie radiowe | kpl. | 2 |  |  | 0
I.5.2 | Suwnica o udźwgiu 10t, sterowanie radiowe | kpl. | 1 |  |  | 0
I.5.3 | Szynoprzewód | mb | 225 |  |  | 0
I.5.4 | Odboje | kpl. | 1 |  |  | 0
I.5.5 | Odbiory UDT | kpl. | 1 |  |  | 0
I.5.6 | Wszystkie inne prace lub różnice obmiarowe wynikające z dokumentacji projektowej, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) | kpl. | 1 |  |  | 0
I.6 | Konstrukcja żelbetowa monolityczna i murowana - hala produkcyjna z magazynem, aneks technologiczny, część socjalna | [5 empty] | 0
I.6.1 | Ściany szybów wind oraz płyty nadszybia, ściany żelbetowe klatki schodowej, zbrojenie szybów wind, wieńców, trzpieni, stropów monolitycznych | kpl | 1 |  |  | 0
I.6.2 | Wieńce na belkach prefabrykowanych i w ścianach murowanych oraz trzpienie | kpl | 1 |  |  | 0
I.6.3 | Stropy monolityczne | kpl | 1 |  |  | 0
I.6.4 | Ściany murowane z bloczków silikatowych | kpl | 1 |  |  | 0
I.6.5 | Wszystkie inne prace lub różnice obmiarowe wynikające z dokumentacji projektowej, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) | kpl. | 1 |  |  | 0
I.7 | Posadzka betonowa na gruncie i piętrach - hala produkcyjna z magazynem, aneks technologiczny, część socjalna, trafo | [5 empty] | 0
I.7.1 | POSADZKA - P1.1 - NA GRUNCIE CZĘŚĆ SOCJALNA
I.7.2 | Beton podkładowy gr. 14 cm | m2 | 167 |  |  | 0
I.7.3 | Warstwa poślizgowa i izolacja przeciwwilgociowa - folia PEx2 | m2 | 167 |  |  | 0
I.7.4 | Mata wibroizolująca gr. 1,8 cm | m2 | 167 |  |  | 0
I.7.5 | Izolacja termiczna gr. 12cm pod posadzką betonową | m2 | 167 |  |  | 0
I.7.6 | Wylewka betonowa gr.10 cm | m2 | 167 |  |  | 0
I.7.7 | Podłoże śrutowanie | m2 | 167 |  |  | 0
I.7.8 | Gruntowanie 0,3 - 0,4 kg/m2 | m2 | 167 |  |  | 0
I.7.9 | Zasyp piaskiem kwarcowym 0,1-0,5 max 1 kg/m2 | m2 | 167 |  |  | 0
I.7.10 | Powłoka zasadnicza 1,3 - 1,5 kg/m2 kolor RAL 7040 gr. 1,5 | m2 | 167 |  |  | 0
I.7.11 | Powłoka zabezpieczająca 0,1 - 0,15 kg/m2 | m2 | 167 |  |  | 0
I.7.12 | POSADZKA - P1.2 - NA GRUNCIE CZĘŚĆ SOCJALNA
I.7.13 | Beton podkładowy gr. 14 cm | m2 | 145 |  |  | 0
I.7.14 | Warstwa poślizgowa i izolacja przeciwwilgociowa - folia PEx2 | m2 | 145 |  |  | 0
I.7.15 | Izolacja termiczna gr. 12 cm pod posadzką betonową | m2 | 145 |  |  | 0
I.7.16 | Wylewka betonowa gr. 6 cm | m2 | 145 |  |  | 0
I.7.17 | Podłoże śrutowanie | m2 | 145 |  |  | 0
I.7.18 | Podłoże gruntowanie | m2 | 145 |  |  | 0
I.7.19 | POSADZKA - P1.3 - NA GRUNCIE CZĘŚĆ SOCJALNA
I.7.20 | Beton podkładowy gr. 12 cm | m2 | 56 |  |  | 0
I.7.21 | Warstwa poślizgowa i izolacja przeciwwilgociowa - folia PE | m2 | 56 |  |  | 0
I.7.22 | Izolacja termiczna gr. 8 cm pod posadzką betonową | m2 | 56 |  |  | 0
I.7.23 | Wylewka betonowa gr.6 cm | m2 | 56 |  |  | 0
I.7.24 | Warstwa wykończeniowa - posypka utwardzająca oraz impregnat | m2 | 56 |  |  | 0
I.7.25 | POSADZKA - P1.4 - NA GRUNCIE CZĘŚĆ SOCJALNA
I.7.26 | Beton podkładowy gr. 14 cm | m2 | 45 |  |  | 0
I.7.27 | Warstwa poślizgowa i izolacja przeciwwilgociowa - folia PEx2 | m2 | 45 |  |  | 0
I.7.28 | Izolacja termiczna gr. 12 cm pod posadzką betonową | m2 | 45 |  |  | 0
I.7.29 | Wylewka betonowa gr.7 cm | m2 | 45 |  |  | 0
I.7.30 | Podłoże śrutowanie | m2 | 45 |  |  | 0
I.7.31 | Gruntowanie | m2 | 45 |  |  | 0
I.7.32 | Wylewka samopoziomująca gr 3 mm | m2 | 45 |  |  | 0
I.7.33 | POSADZKA - P2.1 - HALA; TRAFO
I.7.34 | Izolacja termiczna gr. 10cm pod posadzką betonową | m2 | 11532 |  |  | 0
I.7.35 | Warstwa poślizgowa i izolacja przeciwwilgociowa - 2xfolia PE | m2 | 11532 |  |  | 0
I.7.36 | Posadzka betonowa - C25/30 XC2 zbrojona włóknami gr. 22 cm cięta w polach ok 6m x 6m | m2 | 11532 |  |  | 0
I.7.37 | Dozbrojenia posadzki | kg | 14991 |  |  | 0
I.7.38 | Zbrojenie posadzki | kg | 83757 |  |  | 0
I.7.39 | Impregnacja w ilości 0,1-0,2 litra/m2 | m2 | 11532 |  |  | 0
I.7.40 | Wykończenie posadzki z suchej posypki utwardzającej DST w kolorze naturalnym | m2 | 11532 |  |  | 0
I.7.41 | Pokrycie posadzki farbą - wyznaczenie dróg wewnętrznych | m2 | 2592 |  |  | 0
I.7.42 | POSADZKA - P2.2 - HALA
I.7.43 | Izolacja termiczna gr. 10 cm pod posadzką betonową | m2 | 328 |  |  | 0
I.7.44 | Warstwa poślizgowa i izolacja przeciwwilgociowa - 2xfolia PE | m2 | 328 |  |  | 0
I.7.45 | Posadzka betonowa - C25/30 XC2 zbrojona włóknami gr. 22 cm cięta w polach ok 6m x 6m, dylatacje obwodowe PE0,8mm | m2 | 328 |  |  | 0
I.7.46 | Dozbrojenia posadzki | kg | 427 |  |  | 0
I.7.47 | Zbrojenie posadzki | kg | 2387 |  |  | 0
I.7.48 | Warstwa wykończeniowa posypka utwardzająca oraz impregnat | m2 | 328 |  |  | 0
I.7.49 | POSADZKA - P3.1
I.7.50 | Beton podkładowy gr. 10 cm | m2 | 1199 |  |  | 0
I.7.51 | Warstwa poślizgowa i izolacja przeciwwilgociowa - 2xfolia PE | m2 | 1199 |  |  | 0
I.7.52 | Izolacja termiczna gr. 10cm pod posadzką betonową | m2 | 1199 |  |  | 0
I.7.53 | Posadzka betonowa - C25/30 XC2 zbrojona włóknami gr. 18 cm cięta w polach ok 6m x 6m - dylatacje obwodowe PE0,8 mm, | m2 | 1199 |  |  | 0
I.7.54 | Podłoże śrutowanie | m2 | 1199 |  |  | 0
I.7.55 | Gruntowanie0,3 - 0,4 kg/m2 | m2 | 1199 |  |  | 0
I.7.56 | Zasyp piaskiem kwarcowym 0,1-0,5 max 1 kg/m2 | m2 | 1199 |  |  | 0
I.7.57 | Powłoka zasadnicza 2,0 - 3,0 kg/m2 kolor RAL 7040 | m2 | 1199 |  |  | 0
I.7.58 | POSADZKA - P3.1
I.7.59 | Beton podkładowy gr. 10 cm | m2 | 72 |  |  | 0
I.7.60 | Warstwa poślizgowa i izolacja przeciwwilgociowa - folia PE | m2 | 72 |  |  | 0
I.7.61 | Izolacja termiczna gr. 10cm pod posadzką betonową | m2 | 72 |  |  | 0
I.7.62 | Posadzka betonowa - C25/30 XC2 zbrojona włóknami gr. 18 cm cięta w polach ok 6m x 6m - dylatacje obwodowe PE0,8 mm, | m2 | 72 |  |  | 0
I.7.63 | Warstwa wykończeniowa posypka utwardzająca oraz impregnat | m2 | 72 |  |  | 0
I.7.64 | POSADZKA - P3.1
I.7.65 | Beton podkładowy gr. 10 cm | m2 | 30 |  |  | 0
I.7.66 | Warstwa poślizgowa i izolacja przeciwwilgociowa - folia PE | m2 | 30 |  |  | 0
I.7.67 | Izolacja termiczna gr. 10 cm pod posadzką betonową | m2 | 30 |  |  | 0
I.7.68 | Posadzka betonowa - C25/30 XC2 zbrojona włóknami gr. 18 cm cięta w polach ok 6m x 6m - dylatacje obwodowe PE0,8 mm | m2 | 30 |  |  | 0
I.7.69 | Warstwa wykończeniowa np. posypka utwardzająca oraz impregnat | m2 | 30 |  |  | 0
I.7.70 | POSADZKA - S1.1
I.7.71 | Warstwa poślizgowa - folia PE - na piętrach | m2 | 172 |  |  | 0
I.7.72 | Izolacja termiczna gr. 5 cm pod posadzką betonową | m2 | 172 |  |  | 0
I.7.73 | Wylewka betonowa na stropach z płyt kanałowych w częściach socjalnych, biurowych i pomieszczeniach technicznych - jastrych cementowy 5 cm | m2 | 172 |  |  | 0
I.7.74 | POSADZKA - S1.2
I.7.75 | Warstwa poślizgowa - folia PE - na piętrach | m2 | 603 |  |  | 0
I.7.76 | Izolacja termiczna gr. 5 cm pod posadzką betonową | m2 | 603 |  |  | 0
I.7.77 | Wylewka betonowa na stropach z płyt kanałowych w częściach socjalnych, biurowych i pomieszczeniach technicznych - jastrych cementowy 6 cm | m2 | 603 |  |  | 0
I.7.78 | POSADZKA - S2.1
I.7.79 | Wylewka betonowa na stropach z płyt kanałowych w częściach socjalnych, biurowych i pomieszczeniach technicznych - jastrych cementowy 6 cm wraz ze zbrojeniem | m2 | 2409 |  |  | 0
I.7.80 | Wszystkie inne prace lub różnice obmiarowe wynikające z dokumentacji projektowej, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) | kpl. | 1 |  |  | 0
I.8 | Pokrycie dachu - hala produkcyjna z magazynem, aneks technologiczny, część socjalna, trafo | [5 empty] | 0
I.8.1 | Blacha trapezowa RE15 16 cm na hali | m2 | 12960 |  |  | 0
I.8.2 | Membrana PE na hali | m2 | 10845 |  |  | 0
I.8.3 | Izolacja termiczna z wełny mineralnej twardej gr. 25 cm na hali | m2 | 10845 |  |  | 0
I.8.4 | Membrana PVC gr. 0,18 cm na hali | m2 | 10845 |  |  | 0
I.8.5 | Membrana PCV gr 0,18 cm na części socjalnej i aneksu | m2 | 1867 |  |  | 0
I.8.6 | Kliny styropianowe na części socjalnej i aneksu | m2 | 1867 |  |  | 0
I.8.7 | Wełna mineralna twarda gr. 20cm na części socjalnej i aneksu | m2 | 1867 |  |  | 0
I.8.8 | Membrana PE na części socjalnej i aneksu | m2 | 1867 |  |  | 0
I.8.9 | Sprężona płyta kanałowa HC275, gr. 26,50cm dla części socjalnej i hali | m2 | 347 |  |  | 0
I.8.10 | Otwory przelewowe 400*150mm | kpl. | 26 |  |  | 0
I.8.11 | Montaż wpustów dachowych | kpl. | 50 |  |  | 0
I.8.12 | Świetliki | m2 | 982 |  |  | 0
I.8.13 | Klapa oddymiająco wentylacyjna 120x120cm wraz z systemem oddymiania klatki schodowej | szt. | 1 |  |  | 0
I.8.14 | Wyłaz dachowy 90x90cm | szt. | 1 |  |  | 0
I.8.15 | Wywinięcia pionowe - świetliki, klapy i urządzenia | mb | 1621 |  |  | 0
I.8.16 | Wywinięcia pionowe - attyki ocieplone | mb | 418 |  |  | 0
I.8.17 | Wywinięcia pionowe - attyki nieocieplone | mb | 297 |  |  | 0
I.8.18 | Wywinięcia pionowe - podstawy budynków wyższych | mb | 134 |  |  | 0
I.8.19 | Kontrspadki z wełny mineralnej | kpl | 1 |  |  | 0
I.8.20 | Izolacja przebić pod urządzenia dachowe | kpl | 1 |  |  | 0
I.8.21 | Osłony akustyczne TRAFOSTACJA pełne | m2 | 71 |  |  | 0
I.8.22 | Osłony akustyczne ANEKS pełne | m2 | 438 |  |  | 0
I.8.23 | Osłony akustyczne ANEKS żaluzje | m2 | 328 |  |  | 0
I.8.24 | Cokoły betonowe pod konstrukcję dach aneks i kotłownia | szt. | 37 |  |  | 0
I.8.25 | Wszystkie inne prace lub różnice obmiarowe wynikające z dokumentacji projektowej, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) | kpl. | 1 |  |  | 0
I.9 | Ściany działowe – hala produkcyjna z magazynem | [5 empty] | 0
I.9.1 | Listwy startowe dolne i górne | kpl | 1 |  |  | 0
I.9.2 | Obróbki ścian działowych | kpl | 1 |  |  | 0
I.9.3 | Ściany pomieszczeń - płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej gr. 8cm | m2 | 721 |  |  | 0
I.9.4 | Ściany pomieszczeń - płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej gr. 10cm | m2 | 7135 |  |  | 0
I.9.5 | Ściany gk 12,5cm | m2 | 72 |  |  | 0
I.9.6 | Obudowa pomieszczeń z siatki H=2,20m | m2 | 89 |  |  | 0
I.9.7 | Przedścianka pod umywalkę 2x płyta GKBI gr. 2,5 ruszt z profili GK/pustka powietrzna gr. 10 płyta GKBI gr. 1,25 | m2 | 32 |  |  | 0
I.9.8 | Przedścianka pod ustęp 2x płyta GKBI gr. 2,5 ruszt z profili GK/pustka powietrzna gr. 18 płyta GKBI 1,25 | m2 | 11 |  |  | 0
I.9.9 | Przedścianka pod pisuar płyta GKBI gr. 1,25 Ruszt z profili GK/pustka powietrzna gr. 13 2x płyta GKBI gr. 2,5 | m2 | 3 |  |  | 0
I.9.10 | Sufit podwieszany zwykły | m2 | 77 |  |  | 0
I.9.11 | Sufit podwieszany w pomieszczeniach mokrych | m2 | 23 |  |  | 0
I.9.12 | Sufit podwieszany z płyt warstwowych | m2 | 10219 |  |  | 0
I.9.13 | Okładzina podłóg z płytek gresowych | m2 | 23 |  |  | 0
I.9.14 | Wszystkie inne prace lub różnice obmiarowe wynikające z dokumentacji projektowej, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) |  |  |  |  | 0
I.10 | Obudowa zewnętrzna - hala produkcyjna z magazynem, aneks technologiczny, część socjalna | [5 empty] | 0
I.10.1 | Płyta warstwowa gr. 20 cm, gr. 14 cm wraz z obróbkami blacharskimi pionowymi, obróbkami blacharskimi attyki, drabiny | m2 | 6250 |  |  | 0
I.10.2 | Płyta warstwowa z rdzeniem PIR (w zależności od doboru 14-20 cm) | m2 | 1562 |  |  | 0
I.10.3 | Listwa startowa | mb | 678 |  |  | 0
I.10.4 | Obróbki podwalin, okien, drzwi, bram | mb | 1413 |  |  | 0
I.10.5 | Obróbki blacharskie narożne | mb | 134 |  |  | 0
I.10.6 | Obróbki blacharskie pionowe | kpl | 1 |  |  | 0
I.10.7 | Obróbki blacharskie attyki | kpl | 1 |  |  | 0
I.10.8 | Drabiny na dach hali oraz drabiny na dachy części socjal i aneks | kpl | 1 |  |  | 0
I.10.9 | Zadaszenia nad wejściem wraz z konstrukcją | m2 | 80 |  |  | 0
I.10.10 | Trafostacja izolacja + tynk | m2 | 153 |  |  | 0
I.10.11 | Balustrada przy dokach | mb | 52 |  |  | 0
I.10.12 | Wszystkie inne prace lub różnice obmiarowe wynikające z dokumentacji projektowej, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) | kpl | 1 |  |  | 0
I.11 | Drzwi i bramy – hala produkcyjna z magazynem, aneks technologiczny, część socjalna | [5 empty] | 0
I.11.1 | Drzwi stalowe zewnętrzne jednoskrzydłowe | szt. | 16 |  |  | 0
I.11.2 | Dzwi stalowe zewnętrzne jednoskrzydłowe trafostacja 100x200 | szt. | 3 |  |  | 0
I.11.3 | Dzwi stalowe zewnętrzne dwuskrzydłowe trafostacja 150x300 | szt. | 3 |  |  | 0
I.11.4 | Dzwi stalowe zewnętrzne dwuskrzydłowe | szt. | 15 |  |  | 0
I.11.5 | Drzwi stalowe wewnętrzne EIS30 jednoskrzydłowe | szt. | 7 |  |  | 0
I.11.6 | Drzwi stalowe wewnętrzne jednoskrzydłowe | szt. | 37 |  |  | 0
I.11.7 | Drzwi stalowe wewnętrzne dwuskrzydłowe EIS60 | szt. | 11 |  |  | 0
I.11.8 | Drzwi stalowe wewnętrzne dwuskrzydłowe | szt. | 16 |  |  | 0
I.11.9 | Drzwi płycinowe wewnętrzne jednoskrzydłowe | szt. | 4 |  |  | 0
I.11.10 | Drzwi płycinowe toaletowe wewnętrzne jednoskrzydłowe | szt. | 57 |  |  | 0
I.11.11 | Brama wewnętrzna EI30 | szt. | 1 |  |  | 0
I.11.12 | Brama wewnętrzna EI30 KP2 | szt. | 1 |  |  | 0
I.11.13 | Brama zewnętrzna Bz1.1 | szt. | 1 |  |  | 0
I.11.14 | Brama zewętrzna Bz1.2 | szt. | 5 |  |  | 0
I.11.15 | Brama zewnętrzna Bz2 | szt. | 1 |  |  | 0
I.11.16 | Brama wewnętrzna B3.2 | szt. | 4 |  |  | 0
I.11.17 | Brama wewnętrzna B3.1 | szt. | 2 |  |  | 0
I.11.18 | Brama wewnętrzna B2 | szt. | 1 |  |  | 0
I.11.19 | Brama wewnętrzna B1 | szt. | 1 |  |  | 0
I.11.20 | Brama wewnętrzna B5 | szt. | 1 |  |  | 0
I.11.21 | Brama wewnętrzna B4 | szt. | 2 |  |  | 0
I.11.22 | Brama dokowa | szt. | 2 |  |  | 0
I.11.23 | Uszczelnienie doków | szt. | 2 |  |  | 0
I.11.24 | Rampa hydrauliczna | szt. | 2 |  |  | 0
I.11.25 | Odboje | szt. | 2 |  |  | 0
I.11.26 | Naprowadzacze kół | szt. | 2 |  |  | 0
I.11.27 | Wszystkie inne prace lub różnice obmiarowe wynikające z dokumentacji projektowej, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) | kpl | 1 |  |  | 0
I.12 | Stolarka okienna – hala produkcyjna z magazynem, aneks technologiczny, część socjalna | [5 empty] | 0
I.12.1 | Stolarka okienna aluminiowa | kpl | 1 |  |  | 0
I.12.2 | Stolarka okienna hala | kpl | 1 |  |  | 0
I.13 | Roboty wykończeniowe – hala produkcyjna z magazynem, aneks technologiczny, część socjalna | [5 empty] | 0
I.13.1 | Część socjalna hali | [5 empty] | 0
I.13.1.1 | Część socjalna hali - poziom 0 |  |  |  |  | 0
I.13.1.1.1 | Tynkowanie | m2 | 487 |  |  | 0
I.13.1.1.2 | Malowanie ścian tynkowanych | m2 | 819 |  |  | 0
I.13.1.1.3 | Okładzina z płytek na podłodze | m2 | 40 |  |  | 0
I.13.1.1.4 | Posadzka żywiczna epoksydowa dwuwarstwowa | m2 | 268 |  |  | 0
I.13.1.1.5 | Klatka schodowa-płytki na kleju na posadzce | m2 | 18 |  |  | 0
I.13.1.1.6 | Łazienki - płytki ścienne do wysokości 200cm | m2 | 180 |  |  | 0
I.13.1.1.7 | Toalety HPL | m2 | 13 |  |  | 0
I.13.1.1.8 | Podajnik na mydło | szt. | 9 |  |  | 0
I.13.1.1.9 | Podajnik na ręcznik papierowy | szt. | 7 |  |  | 0
I.13.1.1.10 | Śmietnik | szt. | 7 |  |  | 0
I.13.1.1.11 | Szczotka do toalety | szt. | 8 |  |  | 0
I.13.1.1.12 | Wieszaki na papier toaletowy | szt. | 8 |  |  | 0
I.13.1.1.13 | Lustra | m2 | 4 |  |  | 0
I.13.1.1.14 | Sufity podwieszane | m2 | 74 |  |  | 0
I.13.1.1.15 | Wykładzina PVC | m2 | 55 |  |  | 0
I.13.1.1.16 | Podłoga techniczna podniesiona | m2 | 10 |  |  | 0
I.13.1.1.17 | Tynkowanie tynk gipsowy | m2 | 307 |  |  | 0
I.13.1.1.18 | Małowanie sufitów farbą lateksową | m2 | 327 |  |  | 0
I.13.1.1.19 | Sufity podwieszane 60x60 do pom. mokrych | m2 | 18 |  |  | 0
I.13.1.1.20 | Opaska g-k | m | 133 |  |  | 0
I.13.1.1.21 | Ściana g-k 12,5 cm do pomieszczeń mokrych | m2 | 79 |  |  | 0
I.13.1.1.22 | Ściana instalacyjna | m2 | 7 |  |  | 0
I.13.1.1.23 | Przedścianka g-k | m2 | 53 |  |  | 0
I.13.1.1.24 | Cokoły wykładzina PCV | mb | 25 |  |  | 0
I.13.1.1.25 | Cokoły żywica | mb | 270 |  |  | 0
I.13.1.1.26 | Wycieraczki zewnętrzne | m2 | 6 |  |  | 0
I.13.1.1.27 | Wycieraczki wewnętrzne | m2 | 6 |  |  | 0
I.13.1.1.28 | Bramka w pom. kontroli | szt. | 1 |  |  | 0
I.13.1.1.29 | Wszystkie inne prace lub różnice obmiarowe wynikające z dokumentacji projektowej, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) | kpl | 1 |  |  | 0
I.13.1.2 | Część socjalna hali - poziom +1 |  |  |  |  | 0
I.13.1.2.1 | Tynkowanie | m2 | 291 |  |  | 0
I.13.1.2.2 | Malowanie ścian tynkowanych | m2 | 365 |  |  | 0
I.13.1.2.3 | Malowanie ścian G-K | m2 | 197 |  |  | 0
I.13.1.2.4 | Ścianka G-K zwykła | m2 | 33 |  |  | 0
I.13.1.2.5 | Ścianka G-K EI30 | m2 | 108 |  |  | 0
I.13.1.2.6 | Okładzina z płytek na podłodze | m2 | 91 |  |  | 0
I.13.1.2.7 | Cokoły klatka schodowa | mb | 56 |  |  | 0
I.13.1.2.8 | Klatka schodowa - płytki na kleju na stopniach | m2 | 13 |  |  | 0
I.13.1.2.9 | Klatka schodowa - płytki na kleju na spocznikach | m2 | 4 |  |  | 0
I.13.1.2.10 | Klatka schodowa-płytki na kleju na wejściu | m2 | 5 |  |  | 0
I.13.1.2.11 | Łazienki - płytki na ścianach do wysokości 200cm | m2 | 397 |  |  | 0
I.13.1.2.12 | Łazienki - izolacja na ścianach | m2 | 5 |  |  | 0
I.13.1.2.13 | Toalety HPL | m2 | 40 |  |  | 0
I.13.1.2.14 | Podajnik na mydło | szt. | 13 |  |  | 0
I.13.1.2.15 | Podajnik na ręcznik papierowy | szt. | 6 |  |  | 0
I.13.1.2.16 | Śmietnik | szt. | 6 |  |  | 0
I.13.1.2.17 | Szczotka do toalety | szt. | 9 |  |  | 0
I.13.1.2.18 | Wieszaki na papier toaletowy | szt. | 9 |  |  | 0
I.13.1.2.19 | Lustra | m2 | 7 |  |  | 0
I.13.1.2.20 | Barierki na klatce schodowej | mb | 28 |  |  | 0
I.13.1.2.21 | Sufity podwieszane | m2 | 223 |  |  | 0
I.13.1.2.22 | Tynkowanie tynk gipsowy | m2 | 52 |  |  | 0
I.13.1.2.23 | Sufity podwieszane 60x60 do pom. mokrych | m2 | 60 |  |  | 0
I.13.1.2.24 | Opaska G-K | m2 | 328 |  |  | 0
I.13.1.2.25 | Malowanie sufitów farbą lateksową | m2 | 239 |  |  | 0
I.13.1.2.26 | Ściana G-K 12,5cm do pomieszczeń mokrych | m2 | 154 |  |  | 0
I.13.1.2.27 | Ściana instalacyjna | m2 | 73 |  |  | 0
I.13.1.2.28 | Przedścianka g-k | m2 | 51 |  |  | 0
I.13.1.2.29 | Ściana G-K 12,5 cm,EI15 do pomieszczeń mokrych | m2 | 27 |  |  | 0
I.13.1.2.30 | Wykładzina PCV | m2 | 284 |  |  | 0
I.13.1.2.31 | Cokoły wykładzina PVC | mb | 149 |  |  | 0
I.13.1.2.32 | Wszystkie inne prace lub różnice obmiarowe wynikające z dokumentacji projektowej, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) | kpl | 1 |  |  | 0
I.13.1.3 | Część socjalna hali - poziom +2 | [5 empty] | 0
I.13.1.3.1 | Tynkowanie | m2 | 291 |  |  | 0
I.13.1.3.2 | Malowanie ścian tynkowanych | m2 | 361 |  |  | 0
I.13.1.3.3 | Malowanie ścian G-K | m2 | 354 |  |  | 0
I.13.1.3.4 | ścianka G-K zwykła | m2 | 86 |  |  | 0
I.13.1.3.5 | Okładzina z płytek na podłodze | m2 | 69 |  |  | 0
I.13.1.3.6 | Klatka schodowa - płytki na kleju na stopniach | m2 | 13 |  |  | 0
I.13.1.3.7 | Klatka schodowa - płytki na kleju na spocznikach | m2 | 4 |  |  | 0
I.13.1.3.8 | Klatka schodowa-wejscie | m2 | 5 |  |  | 0
I.13.1.3.9 | Łazienki - płytki na ścianach do wysokości 200cm | m2 | 207 |  |  | 0
I.13.1.3.10 | Toalety HPL | m2 | 14 |  |  | 0
I.13.1.3.11 | Podajnik na mydło | szt. | 10 |  |  | 0
I.13.1.3.12 | Podajnik na ręcznik papierowy | szt. | 5 |  |  | 0
I.13.1.3.13 | Śmietnik | szt. | 5 |  |  | 0
I.13.1.3.14 | Szczotka do toalety | szt. | 6 |  |  | 0
I.13.1.3.15 | Wieszaki na papier toaletowy | szt. | 6 |  |  | 0
I.13.1.3.16 | Lustra | m2 | 5 |  |  | 0
I.13.1.3.17 | Sufity podwieszane | m2 | 107 |  |  | 0
I.13.1.3.18 | Tynkowanie tynk gipsowy | m2 | 54 |  |  | 0
I.13.1.3.19 | Sufity podwieszane 60x60 do pom. mokrych | m2 | 40 |  |  | 0
I.13.1.3.20 | Sufity podwieszane 60x60 Rw=min.0,95 | m2 | 79 |  |  | 0
I.13.1.3.21 | Opaska g-k | m2 | 214 |  |  | 0
I.13.1.3.22 | Malowanie sufitów farbą lateksową | m2 | 234 |  |  | 0
I.13.1.3.23 | Ściana G-K 12,5 cm do pomieszczeń mokrych | m2 | 78 |  |  | 0
I.13.1.3.24 | Ściana instalacyjna | m2 | 36 |  |  | 0
I.13.1.3.25 | Przedścianka g-k | m2 | 63 |  |  | 0
I.13.1.3.26 | Ściana G-K 12,5 cm, EI15 | m2 | 86 |  |  | 0
I.13.1.3.27 | Ściana G-K 12,5 cm, EI15 do pomieszczeń mokrych | m2 | 31 |  |  | 0
I.13.1.3.28 | Posadzka żywiczna epoksydowa dwuwarstwowa | m2 | 5 |  |  | 0
I.13.1.3.29 | Wykładzina PCV | m2 | 216 |  |  | 0
I.13.1.3.30 | Wykładzina dywanowa | m2 | 95 |  |  | 0
I.13.1.3.31 | Cokoły wykładzina PCV | mb | 131 |  |  | 0
I.13.1.3.32 | Cokoły wykładzina dywanowa | mb | 41 |  |  | 0
I.13.1.3.33 | Cokoły płytki | mb | 12 |  |  | 0
I.13.1.3.34 | Wszystkie inne prace lub różnice obmiarowe wynikające z dokumentacji projektowej, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) | kpl | 1 |  |  | 0
I.13.2 | Aneks | [5 empty] | 0
I.13.2.1 | Aneks - poziom 0 | [5 empty] | 0
I.13.2.1.1 | Tynkowanie | m2 | 2254 |  |  | 0
I.13.2.1.2 | Malowanie ścian tynkowanych | m2 | 1817 |  |  | 0
I.13.2.1.3 | Malowanie ścian G-K | m2 | 36 |  |  | 0
I.13.2.1.4 | Parter - ścianka G-K zwykła | m2 | 61 |  |  | 0
I.13.2.1.5 | Okładzina z płytek na podłodze | m2 | 124 |  |  | 0
I.13.2.1.6 | Posadzka żywiczna epoksydowa dwuwarstwowa | m2 | 699 |  |  | 0
I.13.2.1.7 | Klatka schodowa -płytki gres | m2 | 28 |  |  | 0
I.13.2.1.8 | Cokoły | mb | 272 |  |  | 0
I.13.2.1.9 | Łazienka NR1 - płytki na ścianach do wysokości 200cm | m2 | 330 |  |  | 0
I.13.2.1.10 | Łazienkia NR1 - izolacja na ścianach | m2 | 0.7 |  |  | 0
I.13.2.1.11 | Toalety HPL | m2 | 15 |  |  | 0
I.13.2.1.12 | Sufity podwieszane | m2 | 8 |  |  | 0
I.13.2.1.13 | Opaska g-k | m2 | 129 |  |  | 0
I.13.2.1.14 | Tynkowanie tynk gipsowy | m2 | 105 |  |  | 0
I.13.2.1.15 | Malowanie ścian farbą wodoszczelną | m2 | 268 |  |  | 0
I.13.2.1.16 | Malowanie ścian farbą chemoodporną | m2 | 359 |  |  | 0
I.13.2.1.17 | Siatka+klej | m2 | 1482 |  |  | 0
I.13.2.1.18 | Sufity podwieszane 60x60 do pomieszczeń mokrych | m2 | 35 |  |  | 0
I.13.2.1.19 | Przedścianka instalacyjne | m2 | 58 |  |  | 0
I.13.2.1.20 | Malowanie sufitów farbą lateksową | m2 | 1162 |  |  | 0
I.13.2.1.21 | Ściana G-K 12,5 cm do pomieszczeń mokrych | m2 | 177 |  |  | 0
I.13.2.1.22 | Ściana instalacyjna | m2 | 14 |  |  | 0
I.13.2.1.23 | Posadzka żywiczna epoksydowa kwasoodporna | m2 | 685 |  |  | 0
I.13.2.1.24 | Cokoły żywica kwasoodporna | mb | 99 |  |  | 0
I.13.2.1.25 | Wszystkie inne prace lub różnice obmiarowe wynikające z dokumentacji projektowej, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) | kpl | 1 |  |  | 0
I.13.2.2 | Aneks - poziom +1 | [5 empty] | 0
I.13.2.2.1 | Tynkowanie | m2 | 999 |  |  | 0
I.13.2.2.2 | Malowanie ścian tynkowanych | m2 | 1159 |  |  | 0
I.13.2.2.3 | Klatka schodowa -płytki gres | m2 | 19 |  |  | 0
I.13.2.2.4 | Cokoły | mb | 213 |  |  | 0
I.13.2.2.5 | Barierki na klatkach schodowych | mb | 33 |  |  | 0
I.13.2.2.6 | Sufity podwieszane | m2 | 1 |  |  | 0
I.13.2.2.7 | Posadzka żywiczna epoksydowa dwuwarstwowa | m2 | 1130 |  |  | 0
I.13.2.2.8 | Podłoga techniczna podniesiona | m2 | 15 |  |  | 0
I.13.2.2.9 | Malowanie sufitów farbą lateksową | m2 | 1003 |  |  | 0
I.13.2.2.10 | Panele akustyczne sufit | m2 | 146 |  |  | 0
I.13.2.2.11 | Panele akustyczne ściany | m2 | 370 |  |  | 0
I.13.2.2.12 | Wszystkie inne prace lub różnice obmiarowe wynikające z dokumentacji projektowej, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) | kpl | 1 |  |  | 0
I.13.2.3 | Aneks - poziom +2 | [5 empty] | 0
I.13.2.3.1 | Tynkowanie | m2 | 823 |  |  | 0
I.13.2.3.2 | Malowanie ścian tynkowanych | m2 | 964 |  |  | 0
I.13.2.3.3 | Klatka schodowa -płytki gres | m2 | 19 |  |  | 0
I.13.2.3.4 | Cokoły | mb | 258 |  |  | 0
I.13.2.3.5 | Tynkowanie tynk gipsowy | m2 | 42 |  |  | 0
I.13.2.3.6 | Malowanie ścian farbą wodoszczelną | m2 | 4 |  |  | 0
I.13.2.3.7 | Malowanie sufitów farbą lateksową | m2 | 1165 |  |  | 0
I.13.2.3.8 | Posadzka żywiczna epoksydowa dwuwarstwowa | m2 | 1165 |  |  | 0
I.13.2.3.9 | Wszystkie inne prace lub różnice obmiarowe wynikające z dokumentacji projektowej, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) | kpl | 1 |  |  | 0
I.13.3 | Hala | [5 empty] | 0
I.13.3.1 | Tynk cementowo - wapienny | m2 | 1278 |  |  | 0
I.13.3.2 | Malowanie ścian | m2 | 1846 |  |  | 0
I.13.3.3 | Malowanie ścian farbą wodoszczelną | m2 | 55 |  |  | 0
I.13.3.4 | Płytki ścienne | m2 | 143 |  |  | 0
I.13.3.5 | Płytki podłogowe gresowe | m2 | 27 |  |  | 0
I.13.3.6 | Podłoga podniesiona | m2 | 12 |  |  | 0
I.13.3.7 | Malowanie scieżek serwisowych na płytach warstwowych | m2 | 3767 |  |  | 0
I.13.3.8 | Malowanie posadzki w hali | m2 | 2600 |  |  | 0
I.13.3.9 | Sufity podwieszane - toalety | m2 | 18 |  |  | 0
I.13.3.10 | Sufity podwieszane - zwykłe | m2 | 10 |  |  | 0
I.13.3.11 | Opaska g-k | m2 | 56 |  |  | 0
I.13.3.12 | Malowanie konstrukcji żelbetowej farbą antypylącą -hala, aneks | m2 | 4124 |  |  | 0
I.13.3.13 | Wszystkie inne prace lub różnice obmiarowe wynikające z dokumentacji projektowej, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) | kpl | 1 |  |  | 0
I.13.4 | Trafostacja - elementy dodatkowe | [5 empty] | 0
I.13.4.1 | Tynk cementowo - wapienny | m2 | 371 |  |  | 0
I.13.4.2 | Malowanie ścian | m2 | 371 |  |  | 0
I.13.4.3 | Malowanie sufitów farbą lateksową | m2 | 102 |  |  | 0
I.13.4.4 | Posadzka żywiczna epoksydowa dwuwarstwowa | m2 | 102 |  |  | 0
I.13.4.5 | Płytaki dywanowe | m2 | 95 |  |  | 0
I.13.4.6 | Sufit podwieszany dźwiękochłonny aw>0,95 | m2 | 95 |  |  | 0
I.13.4.7 | Sufity ocieplenie REI 120 | m2 | 56 |  |  | 0
I.13.4.8 | Malowanie farbą antykorozyjną | m2 | 123 |  |  | 0
I.13.4.9 | Grodzie przy bramach do pomieszczeń A0.02;03;04 | mb | 12 |  |  | 0
I.13.4.10 | Wszystkie inne prace lub różnice obmiarowe wynikające z dokumentacji projektowej, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) | kpl | 1 |  |  | 0
I.14 | Wyposażenie budynków - windy – hala produkcyjna z magazynem, aneks technologiczny, część socjalna | [5 empty] | 0
I.14.1 | Winda w budynku socjalnym, drzwi w stali nierdzewnej - urządzenie, instalacja, maszynownia, odbiór UDT | kpl. | 1 |  |  | 0
I.14.2 | Winda w budynku aneks technologiczny, drzwi w stali nierdzewnej - urządzenie, instalacja, maszynownia, odbió UDT | kpl. | 1 |  |  | 0
I.14.3 | Wszystkie inne prace lub różnice obmiarowe wynikające z dokumentacji projektowej, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) |  |  |  |  | 0
| Wartość oferty z dnia …... 2024 | [5 empty] | 0
| UWAGI: | 1.
2.
3.
4.

## Inst Sanitarne
| INSTALACJE SANITARNE | NAZWA FIRMY
L.P. | Pozycja | Jednostka | Przedmiar minimum | Przedmiar oferenta | Cena jednostkowa | Wartość | Suma częściowa | Uwagi
I | Instalacja chłodu: woda chłodnicza - aneks technologiczny | [5 empty] | 0
I.1 | Instalacja | kpl | 1 |  |  | 0
I.2 | Materiały izolacyjne | kpl | 1 |  |  | 0
I.3 | Materiały montażowe | kpl | 1 |  |  | 0
I.4 | Osprzęt - armatura | kpl | 1 |  |  | 0
I.5 | Osprzęt: - armatura regulacyjna | kpl | 1 |  |  | 0
I.6 | Sterowanie i okablowanie ( glikol ) | kpl | 1 |  |  | 0
I.7 | Uruchomienia | kpl | 1 |  |  | 0
I.8 | Robocizna | kpl | 1 |  |  | 0
I.9 | Wszystkie inne prace lub różnice obmiarowe wynikające z dokumentacji projektowej, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) | kpl | 1 |  |  | 0
II | Instalacja gazu: aneks technologiczny | [5 empty] | 0
II.1 | Instalacja | kpl | 1 |  |  | 0
II.2 | Materiały montażowe | kpl | 1 |  |  | 0
II.3 | Osprzęt: - armatura | kpl | 1 |  |  | 0
II.4 | Urządzenia: - gazomierze | kpl | 1 |  |  | 0
II.5 | Urządzenia: - system detekcji metanu | kpl | 1 |  |  | 0
II.6 | Sterowanie i okablowanie | kpl | 1 |  |  | 0
II.7 | Uruchomienia | kpl | 1 |  |  | 0
II.8 | Wszystkie inne prace lub różnice obmiarowe wynikające z dokumentacji projektowej, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) | kpl | 1 |  |  | 0
III | Instalacja grzewcza: ogrzewanie budynku technicznego - aneks technologiczny | [5 empty] | 0
III.1 | Instalacja | kpl | 1 |  |  | 0
III.2 | Materiały izolacyjne | kpl | 1 |  |  | 0
III.3 | Materiały montażowe | kpl | 1 |  |  | 0
III.4 | Osprzęt: armatura | kpl | 1 |  |  | 0
III.5 | Osprzęt: armatura regulacyjna | kpl | 1 |  |  | 0
III.6 | Urządzenia: - grzejniki | kpl | 1 |  |  | 0
III.7 | Sterowanie i okablowanie | kpl | 1 |  |  | 0
III.8 | Robocizna | kpl | 1 |  |  | 0
III.9 | Wszystkie inne prace lub różnice obmiarowe wynikające z dokumentacji projektowej, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) | kpl | 1 |  |  | 0
IV | Instalacja grzewcza: zasilanie nagrzewnic wodnych w centralach wentylacyjnych - aneks technologiczny | [5 empty] | 0
IV.1 | Instalacja | kpl | 1 |  |  | 0
IV.2 | Materiały izolacyjne | kpl | 1 |  |  | 0
IV.3 | Materiały montażowe | kpl | 1 |  |  | 0
IV.4 | Osprzęt: - armatura | kpl | 1 |  |  | 0
IV.5 | Osprzęt: - armatura regulacyjna | kpl | 1 |  |  | 0
IV.6 | Urządzenia: - pompy obiegowe | kpl | 1 |  |  | 0
IV.7 | Sterowanie i okablowanie | kpl | 1 |  |  | 0
IV.8 | Uruchomienia | kpl | 1 |  |  | 0
IV.9 | Robocizna | kpl | 1 |  |  | 0
IV.10 | Wszystkie inne prace lub różnice obmiarowe wynikające z dokumentacji projektowej, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) | kpl | 1 |  |  | 0
V | Instalacja grzewcza: źródło ciepła - aneks technologiczny | [5 empty] | 0
V.1 | Instalacja | kpl | 1 |  |  | 0
V.2 | Materiały izolacyjne | kpl | 1 |  |  | 0
V.3 | Materiały montażowe | kpl | 1 |  |  | 0
V.4 | Osprzęt: - armatura | kpl | 1 |  |  | 0
V.5 | Urządzenia: podgrzewacze wody i zasobniki | kpl | 1 |  |  | 0
V.6 | Systemy spalinowe | kpl | 1 |  |  | 0
V.7 | Sterowanie i okablowanie | kpl | 1 |  |  | 0
V.8 | Uruchomienia | kpl | 1 |  |  | 0
V.9 | Robocizna | kpl | 1 |  |  | 0
V.10 | Wszystkie inne prace lub różnice obmiarowe wynikające z dokumentacji projektowej, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) | kpl | 1 |  |  | 0
VI | Instalacja odwodnienia dachu: system ciśnieniowy - aneks technologiczny | [5 empty] | 0
VI.1 | Instalacja | kpl | 1 |  |  | 0
VI.2 | Materiały izolacyjne | kpl | 1 |  |  | 0
VI.3 | Materiały montażowe | kpl | 1 |  |  | 0
VI.4 | Robocizna | kpl | 1 |  |  | 0
VI.5 | Wszystkie inne prace lub różnice obmiarowe wynikające z dokumentacji projektowej, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) | kpl | 1 |  |  | 0
VII | Instalacja przeciwpożarowa: - hydranty | [5 empty] | 0
VII.1 | Instalacja | kpl | 1 |  |  | 0
VII.2 | Urządzenia: hydranty | kpl | 1 |  |  | 0
VII.3 | Uruchomienia | kpl | 1 |  |  | 0
VII.4 | Robocizna | kpl | 1 |  |  | 0
VII.5 | Wszystkie inne prace lub różnice obmiarowe wynikające z dokumentacji projektowej, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) | kpl | 1 |  |  | 0
VIII | Instalacja wentylacji mechanicznej: pomieszczenia techniczne - aneks technologiczny | [5 empty] | 0
VIII.1 | Instalacja | kpl | 1 |  |  | 0
VIII.2 | Materiały izolacyjne | kpl | 1 |  |  | 0
VIII.3 | Materiały montażowe | kpl | 1 |  |  | 0
VIII.4 | Osprzęt: - dystrybucja powietrza | kpl | 1 |  |  | 0
VIII.5 | Osprzęt: - elementy dachowe i ścienne | kpl | 1 |  |  | 0
VIII.6 | Osprzęt: - klapy przeciwpożarowe | kpl | 1 |  |  | 0
VIII.7 | Osprzęt: - przepustnice i regulatory przepływu | kpl | 1 |  |  | 0
VIII.8 | Uruchomienia | kpl | 1 |  |  | 0
VIII.9 | Robocizna | kpl | 1 |  |  | 0
VIII.10 | Wszystkie inne prace lub różnice obmiarowe wynikające z dokumentacji projektowej, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) | kpl | 1 |  |  | 0
IX | Instalacja wod-kan: biały montaż - aneks technologiczny | [5 empty] | 0
IX.1 | Armatura czerpalna | kpl | 1 |  |  |  | 0
IX.1.1 | baterie czasowe z zestawem termostatycznym | szt. | 8 |  |  | 0
IX.1.2 | baterie stojące | szt. | 35 |  |  | 0
IX.1.3 | bateria stojąca, medyczna | szt. | 1 |  |  | 0
IX.1.4 | zawory spłukujące do pisuaru | szt. | 9 |  |  | 0
IX.1.5 | baterie zlewozmywakowe ścienne | szt. | 1 |  |  | 0
IX.1.6 | zawory czerpalne | szt. | 41 |  |  | 0
IX.1.7 | oczomyjki | szt. | 6 |  |  | 0
IX.1.8 | oczomyjki z prysznicem bezpieczeństwa | szt. | 9 |  |  | 0
IX.2 | Przybory odpływowe | kpl | 1 |  |  |  | 0
IX.2.1 | brodziki 0,9x0,9m | szt. | 8 |  |  | 0
IX.2.2 | umywalki 55cm | szt. | 35 |  |  | 0
IX.2.3 | umywalki 65cm | szt. | 1 |  |  | 0
IX.2.4 | WC wiszące, prostokątne | szt. | 23 |  |  | 0
IX.2.5 | WC wiszące, prostokątne dla niepełnosprawnych | szt. | 1 |  |  | 0
IX.2.6 | pisuary | szt. | 9 |  |  | 0
IX.2.7 | zlewozmywaki 1 -komorowe z ociekaczem | szt. | 1 |  |  | 0
IX.2.8 | zlewy techniczne nierdzwene o wymiarze 500x50x260 | szt. | 32 |  |  | 0
IX.3 | Stelaże montażowe | kpl | 1 |  |  |  | 0
IX.3.1 | WC | szt. | 39 |  |  | 0
IX.3.2 | WC dla NPS | szt. | 1 |  |  | 0
IX.3.3 | pisuary | szt. | 9 |  |  | 0
IX.3.4 | zlewy techniczne | szt. | 32 |  |  | 0
IX.3.5 | umywalki | szt. | 35 |  |  | 0
IX.3.6 | umywalki dla NPS | szt. | 1 |  |  | 0
IX.4 | robocizna | kpl | 1 |  |  | 0
IX.5 | Wszystkie inne prace lub różnice obmiarowe wynikające z dokumentacji projektowej, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) | kpl | 1 |  |  | 0
X | Instalacja wod-kan: instalacja kanalizacji nadposadzkowej- aneks technologiczny | [5 empty] | 0
X.1 | Instalacja | kpl | 1 |  |  | 0
X.2 | Materiały montażowe | kpl | 1 |  |  | 0
X.3 | Osprzęt | kpl | 1 |  |  | 0
X.4 | Odpływy punktowe | kpl | 1 |  |  | 0
X.5 | Uruchomienia | kpl | 1 |  |  | 0
X.6 | Robocizna | kpl | 1 |  |  | 0
X.7 | Wszystkie inne prace lub różnice obmiarowe wynikające z dokumentacji projektowej, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) | kpl | 1 |  |  | 0
XI | Instalacja wod-kan: instalacja kanalizacji podposadzkowej- aneks technologiczny | [5 empty] | 0
XI.1 | Instalacja | kpl | 1 |  |  | 0
XI.2 | Osprzęt | kpl | 1 |  |  | 0
XI.3 | Uruchomienia | kpl | 1 |  |  | 0
XI.4 | Robocizna | kpl | 1 |  |  | 0
XI.5 | Beton - kruszywo - piasek | kpl | 1 |  |  | 0
XI.6 | Wywóz i utylizacja gruntu | kpl | 1 |  |  | 0
XI.7 | Wszystkie inne prace lub różnice obmiarowe wynikające z dokumentacji projektowej, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) | kpl | 1 |  |  | 0
XII | Instalacja wod-kan: instalacja wody użytkowej- aneks technologiczny | [5 empty] | 0
XII.1 | Instalacja | kpl | 1 |  |  | 0
XII.2 | Materiały izolacyjne | kpl | 1 |  |  | 0
XII.3 | Materiały montażowe | kpl | 1 |  |  | 0
XII.4 | Osprzęt | kpl | 1 |  |  | 0
XII.5 | Urządzenia: pompy cyrkulacyjne | kpl | 1 |  |  | 0
XII.6 | Urządzenia: wodomierze | kpl | 1 |  |  | 0
XII.7 | Uruchomienia | kpl | 1 |  |  | 0
XII.8 | Robocizna | kpl | 1 |  |  | 0
XII.9 | Wszystkie inne prace lub różnice obmiarowe wynikające z dokumentacji projektowej, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) | kpl | 1 |  |  | 0
XIII | Zabezpieczenie przeciwpożarowe - aneks technologiczny | [5 empty] | 0
XIII.1 | Zabezpieczenia ppoż. | kpl | 1 |  |  | 0
XIII.2 | Robocizna | kpl | 1 |  |  | 0
XIII.3 | Wszystkie inne prace lub różnice obmiarowe wynikające z dokumentacji projektowej, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) | kpl | 1 |  |  | 0
XIV | Instalacja odwodnienia dachu: system ciśnieniowy - magazyn | [5 empty] | 0
XIV.1 | Instalacja systemu ciśnieniowego | kpl | 1 |  |  | 0
XIV.2 | Materiały izolacyjne | kpl | 1 |  |  | 0
XIV.3 | Robocizna | kpl | 1 |  |  | 0
XIV.4 | Wszystkie inne prace lub różnice obmiarowe wynikające z dokumentacji projektowej, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) | kpl | 1 |  |  | 0
XV | Instalacja wentylacji mechanicznej: rozdzielnia elektryczna- magazyn | [5 empty] | 0
XV.1 | Instalacja | kpl | 1 |  |  | 0
XV.2 | Materiały montażowe | kpl | 1 |  |  | 0
XV.3 | Osprzęt: dystrybucja powietrza | kpl | 1 |  |  | 0
XV.4 | Urządzenia: wentylatory i turbowenty | kpl | 1 |  |  | 0
XV.5 | Sterowanie i okablowanie | kpl | 1 |  |  | 0
XV.6 | Uruchomienia | kpl | 1 |  |  | 0
XV.7 | Robocizna | kpl | 1 |  |  | 0
XV.8 | Wszystkie inne prace lub różnice obmiarowe wynikające z dokumentacji projektowej, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) | kpl | 1 |  |  | 0
XVI | Instalacja odwodnienia dachu: system ciśnieniowy – hala produkcyjna + część magazynowa | [5 empty] | 0
XVI.1 | Instalacja | kpl | 1 |  |  | 0
XVI.2 | Materiały izolacyjne | kpl | 1 |  |  | 0
XVI.3 | Robocizna | kpl | 1 |  |  | 0
XVI.4 | Wszystkie inne prace lub różnice obmiarowe wynikające z dokumentacji projektowej, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) | kpl | 1 |  |  | 0
XVII | Instalacja wentylacji mechanicznej – hala produkcyjna + część magazynowa | [5 empty] | 0
XVII.1 | Kanały spiro z blachy stalowej ocynkowanej w klasie szczelności B | m2 | 9650 |  |  | 0
XVII.2 | Kanały prostokątne, z blachy stalowej ocynkowanej w klasie szczelności B | m2 | 7050 |  |  | 0
XVII.3 | Kanały z blachy nierdzewnej AISI304 dla układu Wx01 | m2 | 62.5 |  |  | 0
XVII.4 | Izolacja z wełny mineralnej z folią aluminiową o grubości 50mm | m2 | 14215 |  |  | 0
XVII.5 | Nawiewniki wyporowe fi 630 | szt. | 107 |  |  | 0
XVII.6 | Wywiewniki 600x600 mm | szt. | 12 |  |  | 0
XVII.7 | Wywiewniki 1000x100 mm | szt. | 71 |  |  | 0
XVII.8 | Nawiewniki wirowe 315-R/45° | szt. | 11 |  |  | 0
XVII.9 | Nawiewniki wirowe 500-R/45° | szt. | 30 |  |  | 0
XVII.10 | Króćce osiatkowane | kpl | 1 |  |  | 0
XVII.11 | Czerpnie / wyrzutnie dachowe wraz z podstawą dachową oraz cokołem 1500x1500 mm | szt. | 36 |  |  | 0
XVII.12 | Czerpnie / wyrzutnie dachowe wraz z podstawą dachową oraz cokołem 700x700 mm | szt. | 4 |  |  | 0
XVII.13 | Przepustnice soczewkowe IRIS | szt. | 140 |  |  | 0
XVII.14 | Regulatory stałego przepływu 600x600 mm | szt. | 115 |  |  | 0
XVII.15 | Nawilżacze w centralach NWh1, NWh2, NWh3 | kpl | 1 |  |  | 0
XVII.16 | Agregat skraplający do centrali NWsr1 | kpl | 1 |  |  | 0
XVII.17 | Okablowanie wentylatorów i nawiewników, automatyka central wraz z dostawą urządzeń | kpl | 1 |  |  | 0
XVII.18 | Kasety filtracyjne wraz z układem pomiarowym | szt. | 17 |  |  | 0
XVII.19 | Materiały montażowe | kpl | 1 |  |  | 0
XVII.20 | Robocizna | kpl | 1 |  |  | 0
XVII.21 | Wszystkie inne prace lub różnice obmiarowe wynikające z dokumentacji projektowej, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) | kpl | 1 |  |  | 0
XVIII | Instalacja wentylacji mechanicznej: satelitki w hali produkcyjnej | [5 empty] | 0
XVIII.1 | Instalacja | kpl | 1 |  |  | 0
XVIII.2 | Materiały izolacyjne | kpl | 1 |  |  | 0
XVIII.3 | Materiały montażowe | kpl | 1 |  |  | 0
XVIII.4 | Osprzęt: dystrybucja powietrza | kpl | 1 |  |  | 0
XVIII.5 | Osprzęt: elementy dachowe i ścienne | kpl | 1 |  |  | 0
XVIII.6 | Osprzęt: przepustnice i regulatory przepływu | kpl | 1 |  |  | 0
XVIII.7 | Urządzenia: centrale wentylacyjne | kpl | 1 |  |  | 0
XVIII.8 | Sterowanie i okablowanie | kpl | 1 |  |  | 0
XVIII.9 | Uruchomienia | kpl | 1 |  |  | 0
XVIII.10 | Robocizna | kpl | 1 |  |  | 0
XVIII.11 | Wszystkie inne prace lub różnice obmiarowe wynikające z dokumentacji projektowej, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) | kpl | 1 |  |  | 0
XIX | Instalacja grzewcza - hala produkcyjna – węzeł sanitarny | [5 empty] | 0
XIX.1 | Urządzenia: - grzejniki | kpl | 1 |  |  | 0
XIX.2 | Robocizna | kpl | 1 |  |  | 0
XIX.3 | Wszystkie inne prace lub różnice obmiarowe wynikające z dokumentacji projektowej, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) | kpl | 2 |  |  | 0
XX | Instalacja wentylacji mechanicznej - hala produkcyjna – węzeł sanitarny | [5 empty] | 0
XX.1 | Instalacja | kpl | 1 |  |  | 0
XX.2 | Materiały izolacyjne | kpl | 1 |  |  | 0
XX.3 | Materiały montażowe | kpl | 1 |  |  | 0
XX.4 | Osprzęt: - dystrybucja powietrza | kpl | 1 |  |  | 0
XX.5 | Osprzęt: - elementy dachowe i ścienne | kpl | 1 |  |  | 0
XX.6 | Osprzęt: - przepustnice i regulatory przepływu | kpl | 1 |  |  | 0
XX.7 | Osprzęt: - tłumiki powietrza | kpl | 1 |  |  | 0
XX.8 | Urządzenia: - wentylatory i turbowenty | kpl | 1 |  |  | 0
XX.9 | Sterowanie i okablowanie | kpl | 1 |  |  | 0
XX.10 | Uruchomienia | kpl | 1 |  |  | 0
XX.11 | Robocizna | kpl | 1 |  |  | 0
XX.12 | Wszystkie inne prace lub różnice obmiarowe wynikające z dokumentacji projektowej, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) | kpl | 1 |  |  | 0
XXI | Instalacja wod-kan. biały montaż - hala produkcyjna – węzeł sanitarny | [5 empty] | 0
XXI.1 | Armatura czerpalna | kpl | 1 |  |  | 0
XXI.2 | Przybory odpływowe | kpl | 1 |  |  | 0
XXI.3 | Stelaże montażowe | kpl | 1 |  |  | 0
XXI.4 | Robocizna | kpl | 1 |  |  | 0
XXI.5 | Wszystkie inne prace lub różnice obmiarowe wynikające z dokumentacji projektowej, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) | kpl | 1 |  |  | 0
XXII | Instalacja wod-kan: instalacja kanalizacji nadposadzkowej - hala produkcyjna – węzeł sanitarny | [5 empty] | 0
XXII.1 | Instalacja | kpl | 1 |  |  | 0
XXII.2 | Osprzęt | kpl | 1 |  |  | 0
XXII.3 | Odpływy punktowe | kpl | 1 |  |  | 0
XXII.4 | Uruchomienia | kpl | 1 |  |  | 0
XXII.5 | Robocizna | kpl | 1 |  |  | 0
XXII.6 | Wszystkie inne prace lub różnice obmiarowe wynikające z dokumentacji projektowej, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) | kpl | 1 |  |  | 0
XXIII | Instalacja wod-kan: instalacja kanalizacji podposadzkowej - hala produkcyjna – węzeł sanitarny | [5 empty] | 0
XXIII.1 | Instalacja | kpl | 1 |  |  | 0
XXIII.2 | Osprzęt | kpl | 1 |  |  | 0
XXIII.3 | Uruchomienia | kpl | 1 |  |  | 0
XXIII.4 | Robocizna | kpl | 1 |  |  | 0
XXIII.5 | Beton - kruszywo - piasek | kpl | 1 |  |  | 0
XXIII.6 | Wywóz i utylizacja gruntu | kpl | 1 |  |  | 0
XXIII.7 | Wszystkie inne prace lub różnice obmiarowe wynikające z dokumentacji projektowej, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) | kpl | 1 |  |  | 0
XXIV | Instalacja wod-kan: instalacja wody użytkowej - hala produkcyjna – węzeł sanitarny | [5 empty] | 0
XXIV.1 | Instalacja | kpl | 1 |  |  | 0
XXIV.2 | Materiały izolacyjne | kpl | 1 |  |  | 0
XXIV.3 | Materiały montażowe | kpl | 1 |  |  | 0
XXIV.4 | Osprzęt | kpl | 1 |  |  | 0
XXIV.5 | Osprzęt: - podgrzewacze wody | kpl | 1 |  |  | 0
XXIV.6 | Urządzenia: - wodomierze | kpl | 1 |  |  | 0
XXIV.7 | Uruchomienia | kpl | 1 |  |  | 0
XXIV.8 | Robocizna | kpl | 1 |  |  | 0
XXIV.9 | Wszystkie inne prace lub różnice obmiarowe wynikające z dokumentacji projektowej, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) | kpl | 1 |  |  | 0
XXV | Pozostałe instalacje: instalacja chemii - hala produkcyjna – węzeł sanitarny | [5 empty] | 0
XXV.1 | Instalacja chemii–1 kpl.: -wykonanie instalacji chemicznych pomiędzy pomieszczeniem CSS a maszynami -materiały z montażem instalacji chemicznych -dostawa zawiesi do montażu instalacji w pomieszczeniu CSS -estakada w hali produkcyjnej -zawiesia w przestrzeni nadsufitowej wraz z montażem -wykonanie i obróbka przejść p.poż (7 otworów) -wykonanie otworów i uszczelnienie przejść w dachu podwieszanym (8 otworów) -wykonanie instalacji grzewczej dla instalacji znajdujących się w przestrzeni nadsufitowej wraz ze skrzynką sterującą -wykonanie prób szczelności instalacji, badania odbiorowe | kpl | 1 |  |  | 0
XXVI | Pozostałe instalacje: instalacje sanitarne wewnętrzne - sprężone powietrze- hala produkcyjna – węzeł sanitarny | [5 empty] | 0
XXVI.1 | Instalacja sprężonego powietrza–1 kpl.: Wykonana z rurociągów aluminiowych, łączonych przez zaciskanie. Łączna długość 2204mb. Podłączenie instal. do maszyn za pomocą szybkozłączek (111szt.), i /ub zaworów odcinających (194 szt.). Wykonanie instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniu sprężarkowni wraz z żaluzjami ściennymi oraz przepustnicami o wymiarach 1200x2000mmm i kanałami z blachy stalowej, ocynkowanej. | kpl | 1 |  |  | 0
XXVII | Pozostałe instalacje: instalacja azotu - hala produkcyjna – węzeł sanitarny | [5 empty] | 0
XXVII.1 | Instalacja azotu – 1 kpl.: Punkt redukcyjny do butli dla max 12 szt. butli 4 szt. punktów poboru: -Molly Sputter, -ZNO Sputter, -CIGS-2 szt, -rura hydr. precyzyjna 28x1,5 mm, AISI 316L ok. 250 mb bez izolacji. | kpl | 1 |  |  | 0
XXVIII | Pozostałe instalacje: instalacja ciepła technologicznego - hala produkcyjna – węzeł sanitarny | [5 empty] | 0
XXVIII.1 | Inst. ciepła technologicznego–1 kpl.(cz.1): Orurowanie ze stali ocynkowanej o dł.1930mb oraz stali czarnej=260mb rurociągi izol. otulinami z wełny min. z folią alum. Węzły zmieszania pompowego przy centralach-21 szt. z pompami i armat. regulacyjną. Doprowadzenie ciepła wraz z węzłami podłączeniowymi. Dostawa i montaż 11 szt. nagrzewnic wodnych. Dostawa i montaż 10 szt. nagrzewnic elektycznych. Dostawa i montaż 3 szt. destryfikatorów. | kpl | 1 |  |  | 0
XXIX | Instalacja oczyszczania ścieków i odgazów - środek trwały | [5 empty] | 0
XXIX.1 | Obsługująca 6 źródeł strumieni o min. parametrach technicznych: Cz.1-strumień procesowy 1A-ciecz: Przepływ z urządzenia: Max: 4,8 m3/h Średni: 3,36 m3/h Zanieczyszczenie: CdS 0,1mmol/l Tiomocznik 2,0mmol/l NH3 20,0mmol/l | szt. | 1 |  |  | 0 |  | Oczyszczalnia ścieków ma być wyceniona w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Cz.2-strumień procesowy 1B-ciecz: Przepływ z urządzenia: Max:1 m3/h Średni: 0,36 m3/h Zanieczyszczenie: Kadm 179 mg/l Azot Kjeldahla 2100 mg/l Azot ogólny jako N 2100 mg/l Jony amonowe (NH4) 870 mg/l Siarczany (SO4) 150 mg/l Azot amonowy (NNH4) 676 mg/l
Cz.3-strumień procesowy 1C-ciecz: Przepływ z urządzenia: Max:0,6 m3/h Średni:0,4 m3/h Zanieczyszczenie: Płukanie po procesie, wartości zanieczyszczeń pomijalne ze względu na stopień rozcieńczenia. Sumaryczny przepływ na oczyszczalnię dla strumieni 1A do 1C: MAX przepływ na oczyszczalnię: 6,4 m3/h Średni przepływ na oczyszczalnię: 4,12 m3/h Średni dobowy przepływ na oczyszczalnię: 98,88 m3/h
Cz.4-strumień procesowy 2-gaz: Średni przepływ z urządzenia: 1)7500m3/h 2)1400m3/h 3)1250m3/h Średni przepływ na oczyszczalnie 10900 m3/h Średni przepływ dobowy na oczyszczalnie 261600 m3/doba Zanieczyszczenie: max. 320 mg/m3 NH3
Cz.5-strumień procesowy 3-ciecz: Przepływ z urządzenia: Max:2,98 m3/h Średni:2,03 m3/h Zanieczyszczenie: Brudna woda demi bez zanieczyszczeń chemicznych z domieszką pyłu szklanego. Po obróbce z możlwiością zrzutu do kanalizacji lub powtrónego użycia jej w procesie mycia.
Cz.6-strumień procesowy 4-ciecz: Przepływ z urządzenia: Max: 1)Kurtyny wodne 0,12m3/h 2) Rząpie awaryjne 1,2m3/h 3)Rins Water CBD 2,24m3/h Średni: 1)Kurtyny wodne 8m3/h 2) Rząpie awaryjne 0m3/h 3) Rins Water CBD 4,8m3/h Przepływ na oczyszczalnie: Max:3,56 m3/h Średni:12,8 m3/h Średni przepływ dobowy 85,44 m3/doba Zanieczyszczenie: Woda demi, śladowe ilości zanieczyszczeń chemicznych. Metoda oczyszczania: Brudna woda poddawana anlizie pH i zrzucnana do kanalizacji ogólnej.
XXX | Stacja uzdatniania wody zmiękczonej i ultraczystej (SUW) - środek trwały | [5 empty] | 0
XXX.1 | Składająca się z instalacji: Głównej wody technologicznej Podgrzanej wody technologicznej Wody: -do układu kotłowni oraz lodowej -zdemineralizowanej do procesów wstępnego mycia -do nawilży Instalacji rurowej w budynku SUW (PCV klejone). Szafy zasilająco-sterującej. Okablowania urządzeń w obrębie pomieszczenia SUW | szt. | 1 |  |  | 0
Podstawowe parametry: -główna pętla wody technologicznej P1–przewodność wody 18 MΩ -pętla podgrzanej wody technologicznej P2–przew. wody 18 MΩ -pętla wody do układu nawilżania, kotłowni oraz wody lodowej P3 -pętla wody zmiękczonej do procesów wstępnego mycia P4
Min. wydajność 8 m3/h, uzyskiwana z pojedynczego ciągu technologicznego. W przypadku zwiększonego zapotrzebowania na wodę oczyszczoną powinna istnieć możliwość załączenia drugiego ciągu i produkowanie diluatu przez dwa moduły EDI w ilości 16m3/h.
XXXI | Kotłownia na gaz płynny (LPG) - środek trwały | [5 empty] | 0
XXXI.1 | Podstawowe elementy składowe: Pompy obiegowe–1kpl. Stacja uzupełnienia zładu–1kpl. Układ stablizacji ciśnienia (naczynia wzbiorcze)–1kpl. Źródło ciepła (kotły)–1kpl. Na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz technologii przewidziano kaskadę kotłów złożoną z 5 kotłów kondensacyjnych stojących z zamkniętą komorą spalania o max. mocy Q=500kW każdy. Parametry obliczeniowe instal. c.o.:tz/tp=70/50oC zmienne w funkcji temperatury zewnętrznej dla okresu zimowego, p=0,25MPa. Wyposażone w zabezpieczenia instalacji c.o., systemu zamkniętego Regulacja pracy kotłów i pomp centralnym sterownikiem na wyposażeniu kotłów Uzupełnianie zładu c.o. – automatyczne wodą uzdatnioną Odprowadzenie spalin dwoma kaskadowymi systemami spalinowo-powietrznymi o średnicy DN150/200 / 300/400 i DN150/200 / 350/450. | szt. | 1 |  |  | 0
XXXII | Stacja wody lodowej (składająca się z 3 układów produkcji chłodu) - środek trwały | [5 empty] | 0
XXXII.1 | Podstawowe elementy składowe systemu: Agregaty chłodn. wraz z osprzętem–1kpl. Pompy obiegowe–1kpl. | szt. | 1 |  |  | 0
1.System produkcji chłodu WL-1(HVAC) Źr. chłodu-5szt. agregatów wody lodowej. Moc chłodnicza każdego: 811kW przy par. czynnika instalacyjnego 5/11°C (glikol etylenowy 35%) oraz temp. powietrza zewn. te=+35°C. Jednostki super wyciszone Lw=94dB(A) oraz z czynnikiem R513A o GWP=573. Agregaty wyposażone w moduły komunikacyjne BACnet, do komunikacji ze sterownikiem głównym systemu WL-1.
2.System produkcji chłodu WL-2(TECH1 - 15/22°C) Źródło chłodu-3szt. agregatów wody lodowej. Moc chłodnicza każdego agregatu: 1109kW przy parametrach czynnika instalacyjnego 15/22°C (woda) oraz temperaturze powietrza zewnętrznego te=+35°C. Zastosowano jednostki wykonane w wersji specjalnej tj. super wyciszone Lw=94dB(A) oraz z czynnikiem R513A o GWP=573. Agregaty wyposażone w moduły komunikacyjne BACnet, do komunikacji ze sterownikiem głównym systemu WL -2. Dodatkowe źródło chłodu-2szt. chłodnic wentylatorowych, każda o mocy 1035kW przy parametrach czynnika instalacyjnego 15/22°C(woda) oraz temp. powietrza zewn. te=+9°C. W warunkach obliczeniowych, dodatkowe źr. pokrywają 70% całk. zapotrzebowania chłodu. Przy temperaturach powietrza zewnętrznego < +9°C, moc tych źródeł będzie odpowiednio większa (możliwe uzyskanie 100% zapotrzebowania chłodu wg bilansu, przy niskich temperaturach zewnętrznych). Wyposażony w moduł kom. BACnet.
3.System produkcji chłodu WL-3(TECH2 - 6/12°C) Źródło chłodu- 1 szt. agregatu wody lodowej. Moc chłodnicza agregatu: 35kW przy parametrach czynnika instalacyjnego 4/9°C (glikol etylenowy 35%) oraz temperaturze powietrza zewnętrznego te=+35°C. Czynnikiem pośredniczącym w urządzeniu jest R32 o GWP=675. Wyposażony w moduł komunikacyjny BACnet, do komunikacji ze sterownikiem głównym systemu WL-3.
XXXIII | Centrale wentylacyjne (hala produkcyjna) - środek trwały | [5 empty] | 0
XXXIII.1 | Centrale klimatyzacyjne wentylacji higienicznej: 1.NWh1 i NWh2 VN=23350m3/h, ΔPdysp = 380Pa VW=10000m3/h, ΔPdysp = 430Pa filtry powietrza -nawiewanego: M5, F7 i F9 - wywiewanego: M5 glikolowy wymiennik ciepła n = ~85% chłodnica wodna (5/11°C, glikol etylenowy) Qch,max = 337,2kW nagrzewnica wodna (70/50°C) Qn,max = 288,8kW nawilżacz adiabatyczny G = 182,8kg/h (przyrost wilgoci: 0,8 -> 7,4g/kg) zabudowane tłumiki hałasu automatyka regulacyjna | kpl. | 1 |  |  | 0
2.NWh3 VN=23350m3/h, ΔPdysp = 380Pa VW=21790m3/h, ΔPdysp = 800Pa filtry powietrza nawiewanego: M5, F7 i F9 filtry powietrza wywiewanego: M5 glikolowy wymiennik ciepła n = ~85% chłodnica wodna (5/11°C, glikol etylenowy) Qch,max = 337,2kW nagrzewnica wodna (70/50°C) Qn,max = 197,2kW nawilżacz adiabatyczny G = 182,8kg/h (przyrost wilgoci: 0,8 -> 7,4g/kg) zabudowane tłumiki hałasu automatyka regulacyjna
Centrale klimatyzacyjne utrzymania mikroklimatu 1.Strefa 1 - NWs1.1, NWs1.2 i NWs1.3 VN=31633m3/h, ΔPdysp = 430Pa VW=31633m3/h, ΔPdysp = 350Pa filtry powietrza nawiewanego: M5 i F9 filtry powietrza wywiewanego: M5 komora mieszania o zakresie pracy 0÷100% powietrza świeżego chłodnica wodna (5/11°C, glikol etylenowy) Qch,max = 198,4kW (praca w okresie letnim) nagrzewnica wodna (70/50°C) Qn,max = 96,31kW (praca w okresie letnim) zabudowane tłumiki hałasu automatyka regulacyjna
2.Strefa 2 - NWs2.1, NWs2.2 i NWs2.3 VN=25966m3/h, ΔPdysp = 430Pa VW=25966m3/h, ΔPdysp = 350Pa filtry powietrza nawiewanego: M5 i F9 filtry powietrza wywiewanego: M5 komora mieszania o zakresie pracy 0÷100% powietrza świeżego chłodnica wodna (5/11°C, glikol etylenowy) Qch,max = 143,3kW (praca w okresie letnim) nagrzewnica wodna (70/50°C) Qn,max = 70,3kW (praca w okresie letnim) zabudowane tłumiki hałasu automatyka regulacyjna
3.Strefa 3 - NWs3.1, NWs3.2 i NWs3.3 VN=37333m3/h, ΔPdysp = 430Pa VW=37333m3/h, ΔPdysp = 350Pa filtry powietrza nawiewanego: M5 i F9 filtry powietrza wywiewanego: M5 komora mieszania o zakresie pracy 0÷100% powietrza świeżego chłodnica wodna (5/11°C, glikol etylenowy) Qch,max = 206,0kW (praca w okresie letnim) nagrzewnica wodna (70/50°C) Qn,max = 101,0kW (praca w okresie letnim) zabudowane tłumiki hałasu kompletna automatyka regulacyjna
4.Strefa 4 - NWs4.1, NWs4.2, NWs4.3 i NWs4.4 VN=31125m3/h, ΔPdysp = 430Pa VW=31125m3/h, ΔPdysp = 350Pa filtry powietrza nawiewanego: M5 i F9 filtry powietrza wywiewanego: M5 komora mieszania o zakresie pracy 0÷100% powietrza świeżego chłodnica wodna (5/11°C, glikol etylenowy) Qch,max = 195,2kW (praca w okresie letnim) • nagrzewnica wodna (70/50°C) Qn,max = 94,76kW (praca w okresie letnim) zabudowane tłumiki hałasu automatyka regulacyjna
5.Strefa 5 - NWs5.1 i NWs5.2. VN=36000m3/h, ΔPdysp = 430Pa VW=36000m3/h, ΔPdysp = 350Pa filtry powietrza nawiewanego: M5 i F9 filtry powietrza wywiewanego: M5 komora mieszania o zakresie pracy 0÷100% powietrza świeżego chłodnica wodna (5/11°C, glikol etylenowy) Qch,max = 198,7kW (praca w okresie letnim) nagrzewnica wodna (70/50°C) Qn,max = 97,47kW (praca w okresie letnim) zabudowane tłumiki hałasu kompletna automatyka regulacyjna
NWm1 Centrala wentylacyjna magazynu Vn=4500m3 /h, ΔPdysp=350Pa filtry powietrza nawiewanego: G4 i F7 filtry powietrza wywiewanego: M5 obrotowy wymiennik ciepła n=~88% nagrzewnica wodna (70/50°C) Qn,max=9,12kW (praca w okresie zimowym) zabudowane tłumiki hałasu kompletna automatyka regulacyjna
NWrs1 Centrala wentylacyjna rozkroju szkła i magazynu pierwotnego Vn=3700m3 /h, ΔPdysp=350Pa filtry powietrza nawiewanego: G4 i F7 filtry powietrza wywiewanego: M5 obrotowy wymiennik ciepła n=~92% ·nagrzewnica wodna (70/50°C) Qn,max=7,37kW (praca w okresie zimowym) chłodnica freonowa (czynnik R35) Qch,max=26,52kW (praca w okresie letnim) zabudowane tłumiki hałasu kompletna automatyka regulacyjna
Wentylatory: -dachowe-12 szt. - promieniowe -2 szt. Montaż–1kpl. Nr systemu/wentylatora2.Parametry techniczne3.Punkt pracy Wt01, wentylator dachowy 2.Vp=1035m3/h,3.Pp=750Pa Wt02, wentylator dachowy 2.Vp=3000m3/h,3.Pp=800Pa Wt03, wentylator dachowy 2.Vp=180m3/h,3.Pp=750Pa Wt04, wentylator dachowy 2.Vp=500m3/h,3.Pp=1015Pa Wt05, wentylator dachowy 2.Vp=1260m3/h,3.Pp=400Pa Wt06, wentylator dachowy 2.Vp=3000m3/h,3.Pp=960Pa Wt07, wentylator dachowy 2.Vp=3000m3/h,3.Pp=960Pa Wt08, wentylator dachowy 2.Vp=835m3/h,3.Pp=750Pa Wt09, wentylator dachowy 2.Vp=1000m3/h,3.Pp=800Pa Wt10, wentylator dachowy 2.Vp=4050m3/h,3.Pp=960Pa Wt11, wentylator dachowy 2.Vp=640m3/h,3.Pp=850Pa Wt12, wentylator promieniowy 2.Vp=1300m3/h,3.Pp=8800Pa Wt13, 2.Vp=700m3/h,3.Pp=8800Pa Wx01, 2.Vp=10570m3/h,3.Pp=800Pa
XXXIV | Centrale wentylacyjne (aneks technologiczny) - środek trwały | [5 empty] | 0
XXXIV.1 | Podstawowe elementy składowe: Centrale wentylacyjne - 1kpl Wentylatory i turbowenty - 1kpl Sterowanie i okablowanie - 1kpl Montaż–1kpl. | kpl | 1 |  |  | 0
Centrala wentylacyjna NSH1WSH1 – wentylacja pomieszczeń części socjalnej VN=7125m3 /h, ΔPdysp ~500Pa VW=5090m3 /h, ΔPdysp ~500Pa filtr powietrza nawiewanego wstępny – klasa filtra Coarse 65% (G4) filtr powietrza nawiewanego dokładny – klasa filtra ePM1 50% (F7) filtr powietrza wywiewanego średnio dokładny - klasa filtra ePM10 60% (M5) obrotowy wymiennik ciepła nagrzewnica wodna - czynnik glikol etylenowy (65/45°C) Qn=28,7kW kompletna automatyka regulacyjna
Centrala wentylacyjna NSH2WSH2: VN=2675m3 /h, ΔPdysp ~400Pa VW=2150m3 /h, ΔPdysp ~400Pa filtr powietrza nawiewanego wstępny – klasa filtra Coarse 65% (G4) filtr powietrza nawiewanego dokładny – klasa filtra ePM1 50% (F7) filtr powietrza wywiewanego średnio dokładny - klasa filtra ePM10 60% (M5) przeciwprądowy wymiennik ciepła nagrzewnica wodna - czynnik glikol etylenowy (65/45°C) Qn=20,48kW kompletna automatyka regulacyjna
Centrala wentylacyjna NSH3WSH3: VN=1645m3 /h, ΔPdysp ~300Pa VW=1645m3 /h, ΔPdysp ~300Pa filtr powietrza nawiewanego wstępny – klasa filtra Coarse 65% (G4) filtr powietrza nawiewanego dokładny – klasa filtra ePM1 50% (F7) filtr powietrza wywiewanego średnio dokładny - klasa filtra ePM10 60% (M5) obrotowy wymiennik ciepła nagrzewnica wodna - czynnik glikol etylenowy (65/45°C) Qn=3,22kW kompletna automatyka regulacyjna
Wentylacja na potrzeby dygestoriów w pomieszczeniu Q&A NSH6WSH6: VN=2500m3 /h, ΔPdysp ~250Pa VW=2500m3 /h, ΔPdysp ~450Pa filtr powietrza nawiewanego wstępny – klasa filtra Coarse 65% (G4) filtr powietrza nawiewanego dokładny – klasa filtra ePM1 50% (F7) filtr powietrza wywiewanego średnio dokładny - klasa filtra ePM10 60% (M5) przeciwprądowy wymiennik ciepła chłodnica freonowa kanałowa Qch=6,43kW nagrzewnica elektryczna kanałowa Qn=15,74kW kompletna automatyka regulacyjna
Wentylacja pomieszczeń aneksu technologicznego NAH1WAH1: VN=17940m3 /h, ΔPdysp ~500Pa VW=9650m3 /h, ΔPdysp ~500Pa filtr powietrza nawiewanego wstępny – klasa filtra Coarse 65% (G4) filtr powietrza nawiewanego dokładny – klasa filtra ePM1 50% (F7) filtr powietrza wywiewanego średnio dokładny - klasa filtra ePM10 60% (M5) glikolowy wymiennik ciepła nagrzewnica wodna - czynnik glikol etylenowy (70/50°C) Qn=145,5kW kompletna automatyka regulacyjna
XXXV | Centrale klimatyzacyjne - środek trwały | [5 empty] | 0
XXXV.1 | Podstawowe elementy składowe: Klimatyzacja freonowa w hali produkcyjnej–1 kpl.: Klimatyzacja freonowa w budynku aneksu technologicznego: Klimatyzator kasetonowy monosplit-11 szt. Klimatyzator ścienny monosplit-6 szt. Agregat – 3 szt. | kpl | 1 |  |  | 0
XXXVI | Sprężarkownia - środek trwały | [5 empty] | 0
XXXVI.1 | Podstawowe elementy składowe: Sprężarki-3szt. Osuszacze-2szt. Filtry-5szt. Sterownik-1szt. Zbiornik sprężonego powietrza o pojemności 5m3-1 szt. Montaż-1kpl. | kpl | 1 |  |  | 0
Szczegółowe parametry: -kl.czystości 1.1.0 zgodnie z ISO 8573-1:2010 (cząstki stałe/wilgotność/zaolejenie) -ujednolicone,ciśnienie powietrza przy każdym odbiorniku min. 6,5bar Zapotrzebowanie całościowe dla hali produkcyjnej: Gśr = 26,0m3/min;Gmax = 44,7m3/min. Min. wyposażenie sprężarkowni: układ sprężarek,osuszacz powietrza,zbiornik wyrównawczy,filtracja powietrza. Wymagane: -sprężarki bezolejowe -odzysk ciepła ze sprężarek Automatyzacja oraz monitoring parametrów pracy,komunikacja z systemem BMS.
| Wartość oferty z dnia …... 2024 |  |  |  |  | 0
| UWAGI: | 1.
2.
3.
4.

## Inst silnoprądowe
| INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNOPRĄDOWE | NAZWA FIRMY
L.P. | Pozycja | Jednostka | Przedmiar minimum | Przedmiar oferenta | Cena jednostkowa | Wartość | Suma częściowa | Uwagi
I | Instalacja siłowa - hala produkcyjna z magazynem, aneks technologiczny, część socjalna | [5 empty] | 0
I.1 | Montaż tras kablowych | kpl | 1 |  |  | 0
I.2 | Montaż konstrukcji dla tras kablowych | kpl | 1 |  |  | 0
I.3 | Montaż rurek RL | m | 5130 |  |  | 0
I.4 | Zestaw gniazdowy 3faz | szt | 41 |  |  | 0
I.5 | Okablowanie zestawów gniazdowych | m | 820 |  |  | 0
I.6 | Gniazda 16A 230V | szt | 199 |  |  | 0
I.7 | Gniazda 32A 400V | szt | 4 |  |  | 0
I.8 | Okablowanie gniazd 230V YKY 3x2,5 | m | 3980 |  |  | 0
I.9 | Okablowanie gniazd 400V YKY 5x10 | m | 80 |  |  | 0
I.10 | Puszka podłogowa | szt | 5 |  |  | 0
I.11 | Okablowanie puszek podłogowych | kpl | 250 |  |  | 0
I.12 | Montaż wyłącznika ppoż | szt. | 1 |  |  | 0
I.13 | Okablowanie wyłącznika ppoż | kpl | 1 |  |  | 0
I.14 | Okablowanie urządzen grzewczo-wentylacyjnych | kpl | 1 |  |  | 0
I.15 | Okablowanie urządzen klimatyzacyjnych | kpl | 1 |  |  | 0
I.16 | Rozdzielnice | kpl | 1 |  |  | 0
I.17 | Zasilanie rozdzeilnic | kpl | 1 |  |  | 0
I.18 | Zasilanie rozdzielnicy RPW z sekcji agregatu | kpl | 1 |  |  | 0
I.19 | Zasilanie przepompowni pożarowej+ rura + wykop i zasypanie | kpl | 1 |  |  | 0
I.20 | Rozdzielnice RP | kpl | 1 |  |  | 0
I.21 | Zasilanie rozdzielnic RP | kpl | 1 |  |  | 0
I.22 | Zasilanie centrali ppoż | kpl | 1 |  |  | 0
I.23 | Zasilanie centrali detekcji gazu | kpl | 1 |  |  | 0
I.24 | Rozdzielnica kotłowni RK | kpl | 1 |  |  | 0
I.25 | Zasilanie rozdzielnicy kotłowni RK | kpl | 1 |  |  | 0
I.26 | Rozdzielnica hydroforowni | kpl | 1 |  |  | 0
I.27 | Zasilanie rozdzielnicy hydroforowni | kpl | 1 |  |  | 0
I.28 | Detekcja gazów,kable zasilające urządzenia technologiczne z kaset szynoprzewodów oraz instalacja fotowoltaiczna na dachu SolarEdge | kpl | 1 |  |  | 0
I.29 | Wszystkie inne prace lub różnice obmiarowe wynikające z dokumentacji projektowej, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) | kpl | 1 |  |  | 0
II | Instalacja oświetleniowa - hala produkcyjna z magazynem, aneks technologiczny, część socjalna | [5 empty] | 0
II.1 | Dostawa i montaż opraw podstawowych | kpl | 1 |  |  | 0
II.2 | Dostawa i montaż opraw awaryjnych | kpl | 1 |  |  | 0
II.3 | Okablowanie oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego | kpl | 1 |  |  | 0
II.4 | Montaż panelu sterowania oświetleniem KSO | kpl | 1 |  |  | 0
II.5 | Kabel sterowaniczy | kpl | 1 |  |  | 0
II.6 | Puszki łączeniowe | kpl | 1 |  |  | 0
II.7 | Montaż rurek RL | kpl | 1 |  |  | 0
II.8 | Wszystkie inne prace lub różnice obmiarowe wynikające z dokumentacji projektowej, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) | kpl | 1 |  |  | 0
III | Instalacja SN + Zasilanie NN- hala produkcyjna z magazynem, aneks technologiczny, część socjalna | [5 empty] | 0
III.1 | Trafo suchy + podkładki antywibracyjne | kpl | 1 |  |  | 0
III.2 | Rozdzielnica SN | kpl | 1 |  |  | 0
III.3 | Rozdzielnica Główna | kpl | 1 |  |  | 0
III.4 | Rozdzielnica RPOŻ | kpl | 1 |  |  | 0
III.5 | Zasilanie Rozdzielnicy RPOŻ | kpl | 1 |  |  | 0
III.6 | Rozdzielnica RPW | kpl | 1 |  |  | 0
III.7 | Zasilanie Rozdzielnicy RPW | kpl | 1 |  |  | 0
III.8 | Szynoprzewody | kpl | 1 |  |  | 0
III.9 | System Pomiarowy PME | kpl | 1 |  |  | 0
III.10 | Zasilanie sekacji generatora | kpl | 1 |  |  | 0
III.11 | Sprzęt ochronny do stacji transformatorowej | kpl | 1 |  |  | 0
III.12 | Wszystkie inne prace lub różnice obmiarowe wynikające z dokumentacji projektowej, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) | kpl | 1 |  |  | 0
IV | Instalacja uziemiająca i odgromowa - hala produkcyjna z magazynem, aneks technologiczny, część socjalna | [5 empty] | 0
IV.1 | Uchwyt betonowy | kpl | 1 |  |  | 0
IV.2 | Drut | kpl | 1 |  |  | 0
IV.3 | Montaż GSU | kpl | 1 |  |  | 0
IV.4 | Maszt odgromowy 3m | kpl | 1 |  |  | 0
IV.5 | Puszka kontrolna do gruntu | kpl | 1 |  |  | 0
IV.6 | GSW FeZn | kpl | 1 |  |  | 0
IV.7 | Wszystkie inne prace lub różnice obmiarowe wynikające z dokumentacji projektowej, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) | kpl | 1 |  |  | 0
V | Kompletna instalacja fotowoltaiki - środek trwały | [5 empty] | 0
V.1 | Kompletna instalacja fotowoltaiki o mocy min. 620 kWp- podkonstrukcja, panele fotowoltaiczne, okablowanie, falowniki wraz z zabezpieczeniami | kpl | 1 |  |  | 0
V.2 | Wszystkie inne prace lub różnice obmiarowe wynikające z dokumentacji projektowej, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) | kpl | 1 |  |  | 0
VI | Agregat prądotwórczy - środek trwały | [5 empty] | 0
VI.1 | Agregat prądotwórczy w obudowie wyciszonej przystosowany do pracy ciągłej i awaryjnej po zaniku zasilania podstawowego. Min. parametry techn.: Napięcie wyj. 400/230V, 50Hz. Moc awaryjna 275kVA (220kW). Moc ciągła 250kVA (200kW). Stabilność napięcia: 0,5%. Tolerancja częstotl. 0,25%. Prąd ciągły 360A. Wyposażony w zbiornik o pojemności 650l zainstalowany w ramie agregatu. Czas pracy przy znamionowym obciążeniu 10-12h. Posiadający znak CE. Wyposażony w panel kontroli ze sterowaniem mikroprocesorowym. | szt. | 1 |  |  | 0
VII | Rozbudowa awaryjnego zasilania magazynem energii 2MWh z dostosowaniem instalacji elektrycznej | kpl | 1 |  |  |  | 0
| Wartość oferty z dnia …... 2024 | [5 empty] | 0
| UWAGI: | 1.
2.
3.
4.

## Inst niskoprądowe
| INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRĄDOWE | NAZWA FIRMY
L.P. | Pozycja | Jednostka | Przedmiar minimum | Przedmiar oferenta | Cena jednostkowa | Wartość | Suma częściowa | Uwagi
I | Instalacja IT: KD + RCP (kontrola dostępu i system rejestracji czasu pracy) hala produkcyjna z magazynem, aneks technologiczny, część socjalna | [5 empty] | 0
I.1 | Kontroler standardowy typ 1 | szt. | 10 |  |  | 0
I.2 | Kontroler standardowy typ 2 | szt. | 3 |  |  | 0
I.3 | Zasilacz | szt. | 13 |  |  | 0
I.4 | Akumulator bezobsługowy 7.5Ah/12V | szt. | 13 |  |  | 0
I.5 | Czytnik kart zbliżeniowych | szt. | 38 |  |  | 0
I.6 | Czujka magnetyczna | szt. | 38 |  |  | 0
I.7 | UTP kat.5 | m | 650 |  |  | 0
I.8 | YTDY 2x0,5 | m | 600 |  |  | 0
I.9 | YKY 2x1 | m | 600 |  |  | 0
I.10 | Lampka czerwona | szt. | 2 |  |  | 0
I.11 | Buczek | szt. | 1 |  |  | 0
I.12 | Numerator dla 6 sygnałów | szt. | 1 |  |  | 0
I.13 | Przycisk z lampką | szt. | 2 |  |  | 0
I.14 | Zasilacz | szt. | 1 |  |  | 0
I.15 | Wyłącznik pociągowy | szt. | 1 |  |  | 0
I.16 | Zasilacz impulsowy 24VDC4, 2A100W | szt. | 1 |  |  | 0
I.17 | Okablowanie | kpl | 1 |  |  | 0
I.18 | Wszystkie inne prace lub różnice obmiarowe wynikające z dokumentacji projektowej, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) | kpl | 1 |  |  | 0
II | Instalacja IT: instalacja LAN (lokalna sieć komputerowa) - hala produkcyjna z magazynem, aneks technologiczny, część socjalna | [5 empty] | 0
II.1 | Szafy LPD | szt. | 18 |  |  | 0
II.2 | Adapter 45x45 2xRJ45 (wypukły kątowy) | szt. | 207 |  |  | 0
II.3 | Moduł keystone RJ45 beznarzędziowy STP kat. 6PoE-podwyższone parametry transmisyjne | szt. | 414 |  |  | 0
II.4 | Kabel F/UTP kat. 6 LSOHDca 4x2x23 AWG 500 m | rolki | 42 |  |  | 0
II.5 | Kabel światłowodowy OS2 uniwersalny ZW-NOTKtsdD/U-DQ(ZN)BH-SM8J9/125LSOH | km | 2.7 |  |  | 0
II.6 | Zasilacz awaryjny UPS RACK typu ONLINE 1KVA (1000VA) 800W2x7AH | szt. | 18 |  |  | 0
II.7 | AccessSwitch 24x10/100/1000Base-T+4x100/1000Base-XSFP | szt. | 18 |  |  | 0
II.8 | AccessSwitch 24x10/100/1000Base-TwithPoE+(370W)+4x1000Base-XSFP | szt. | 36 |  |  | 0
II.9 | AccessSwitch 8x10/100/1000Base-Twith8xPoE+(124W)+2x1000Base-X | szt. | 18 |  |  | 0
II.10 | Wszystkie inne prace lub różnice obmiarowe wynikające z dokumentacji projektowej, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) | kpl | 1 |  |  | 0
III | Instalacja IT: Wi-Fi - hala produkcyjna z magazynem, aneks technologiczny, część socjalna | [5 empty] | 0
III.1 | Instalacia WiFi – okablowanie, przygotowanie pod zamontowanie urządzeń aktywnych | kpl | 1 |  |  | 0
III.2 | Wszystkie inne prace lub różnice obmiarowe wynikające z dokumentacji projektowej, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) | kpl | 1 |  |  | 0
IV | Instalacja IT: CCTV - hala produkcyjna z magazynem, aneks technologiczny, część socjalna | [5 empty] | 0
IV.1 | Kamera IP wandaloodporna z obiektywem motor-zoom | szt. | 48 |  |  | 0
IV.2 | Adapter ścienny/sufitowy, wewnętrzny | szt. | 48 |  |  | 0
IV.3 | Kamera IP w obudowie z obiektywem motor-zoom | szt. | 10 |  |  | 0
IV.4 | Adapter ścienny/sufitowy, wewnętrzny/zewnętrzny | szt. | 10 |  |  | 0
IV.5 | Wszystkie inne prace lub różnice obmiarowe wynikające z dokumentacji projektowej, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) | kpl | 1 |  |  | 0
V | Instalacja IT: SSP (system sygnalizacji pożaru) - hala produkcyjna z magazynem, aneks technologiczny, część socjalna | [5 empty] | 0
V.1 | Akumulator 12V/120Ah | szt. | 2 |  |  | 0
V.2 | Akumulator bezobsługowy 7.5Ah/12V | szt. | 2 |  |  | 0
V.3 | Banderola zabezpieczajaca naklejkę | szt. | 40 |  |  | 0
V.4 | Kabel energetyczny ognioodporny 2x1,5 (PH90) | mb | 320 |  |  | 0
V.5 | Czujka dwusensorowa opt. dymu ciepła | szt. | 87 |  |  | 0
V.6 | Czujka dwusensorowa opt. dymu płomienia | szt. | 56 |  |  | 0
V.7 | Czujnik deszcz-wiatr | szt. | 1 |  |  | 0
V.8 | Element kontrolno-sterujący 2wej/2wyj z izolatorem zwarć | szt. | 31 |  |  | 0
V.9 | Element kontrolno-sterujący 4wej/4wyj z izolatorem zwarć | szt. | 13 |  |  | 0
V.10 | Element kontrolno-sterujący 4wej z izolatorem zwarć | szt. | 9 |  |  | 0
V.11 | Filtr powietrza< 15 µm | szt. | 6 |  |  | 0
V.12 | Folia frontowa | szt. | 6 |  |  | 0
V.13 | Głowica detekcyjna | szt. | 6 |  |  | 0
V.14 | Gniazdo (do czujek szeregów 40, 4043, 4046, 60,46) | szt. | 646 |  |  | 0
V.15 | Kabel telekomunikacyjny HTKSHekw PH90 1x2x0.8 | mb | 3386 |  |  | 0
V.16 | Kabel telekomunikacyjny YnTKSYekw 1x2x0.8 | mb | 10607 |  |  | 0
V.17 | Klej do rur i akcesoriów PVC 0.125g | szt. | 2 |  |  | 0
V.18 | Łuk 90° łagodny 25 mm, szary | szt. opakowań | 40 |  |  | 0
V.19 | Moduł 2 linii dozorowych bez przetwornicy | szt. | 1 |  |  | 0
V.20 | Moduł 2 linii dozorowych z przetwornicą 27V | szt. | 4 |  |  | 0
V.21 | Moduł komunikacji adresowej do POLON 3000/4000/6000 | szt. | 1 |  |  | 0
V.22 | Moduł operatora (główny panel sterujący) | szt. | 1 |  |  | 0
V.23 | Moduł transmisji z separacją do 1200m | szt. | 2 |  |  | 0
V.24 | Moduł wyjść sygnałowych (4LS) | szt. | 1 |  |  | 0
V.25 | Moduł zasilacza 300W (10A dla 30V) | szt. | 1 |  |  | 0
V.26 | Mufa PVC 25 mm | szt. opakowań | 60 |  |  | 0
V.27 | Naklejka redukcyjna na otwór xx mm | szt. opakowań | 110 |  |  | 0
V.28 | Obudowa (drzwi pełne) | szt. | 1 |  |  | 0
V.29 | Obudowa drzwi z otworem na panel operatora i drukarkę | szt. | 1 |  |  | 0
V.30 | Obudowa detektora | szt. | 6 |  |  | 0
V.31 | Optyczna, dwupasmowa czujka dymu (UV i IR) | szt. | 506 |  |  | 0
V.32 | Płyn czyszczący do rur i akcsoriów PVC/ABS 125ml | szt. | 2 |  |  | 0
V.33 | Pojemnik akumulatorów rezerwowych do 134Ah z wiązką | szt. | 1 |  |  | 0
V.34 | Przewód połączeniowy do SM-60-50cm | szt. | 1 |  |  | 0
V.35 | Przewód połączeniowy do SM-60-70cm | szt. | 1 |  |  | 0
V.36 | Przewód rozgałęźny do modułów MTI-6x, MZ-60 | szt. | 1 |  |  | 0
V.37 | Przycisk oddymiania (pomarańczowy) wtynkowy,3xLED+kasowanie | szt. | 2 |  |  | 0
V.38 | Przycisk przewietrzania natynkowy | szt. | 1 |  |  | 0
V.39 | Puszka E90 PP-BXM Typ 9 | szt. | 102 |  |  | 0
V.40 | Puszka instalacyjna przeciwpożarowa ośmiokątna, bezpiecznik 0,375A | szt. | 18 |  |  | 0
V.41 | Puszka instalacyjna przeciwpożarowa rozgałęźna, 4 żyły, 4mm2, ośmiokątna, bezpiecznik 0,75A | szt. | 2 |  |  | 0
V.42 | Puszka przyłączeniowa, rozgałęźna, 2x2,5mm2, ośmiokątna, bezpiecznik 0,375A | szt. | 3 |  |  | 0
V.43 | Puszka instalacyjna PIP-1AN / 0,375A | szt. | 3 |  |  | 0
V.44 | Ramka maskująca czerwona (do montażu natynkowego) | szt. | 132 |  |  | 0
V.45 | Ramka maskująca uzupełnienie do wersji natynkowej, pomarańczowa | szt. | 2 |  |  | 0
V.46 | Ręczny ostrzegacz pożarowy adresowalny z izolatorem zwarć (wtynkowy) | szt. | 135 |  |  | 0
V.47 | Rura PVC 25 x 1,9 mm, szara, dostępna w odcinkach 2,5m i 5m, cena za 1mb | szt. | 120 |  |  | 0
V.48 | Rura sztywna bezhalogenowa RL-HF-FR16 | mb | 1560 |  |  | 0
V.49 | Rurka elektroinstalacyjna giętka bezhalogenowa fi 16 | mb | 4170 |  |  | 0
V.50 | Sygnalizator akustyczno-optyczny, zewn., 100mA | szt. | 7 |  |  | 0
V.51 | Sygnalizator akustyczny adresowalny tonowy z gniazdem G-40S i izolatorem zwarć | szt. | 204 |  |  | 0
V.52 | Sygnalizator akustyczny z zespołem diod LED | szt. | 3 |  |  | 0
V.53 | Szyna montażowa modułów funkcyjnych | szt. | 1 |  |  | 0
V.54 | Trójnik PVC z korkiem do testowania, szary | szt. | 6 |  |  | 0
V.55 | Uniwersalna centrala sterująca 16A, 2 linie, 2 grupy, obudowa 400 x 400 x 160mm | szt. | 1 |  |  | 0
V.56 | Wskaźnik zadziałania | szt. | 69 |  |  | 0
V.57 | Wsporniki górne do SM-60 | szt. | 1 |  |  | 0
V.58 | Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V Imax b 2,5A, Imax a 1,6A, z akumulatorami 2x12V 18Ah | szt. | 5 |  |  | 0
V.59 | Zaślepka koncowa PVC 25 mm, szara | szt. opakowań | 20 |  |  | 0
V.60 | Wszystkie inne prace lub różnice obmiarowe wynikające z dokumentacji projektowej, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) | kpl | 1 |  |  | 0
VI | Instalacja IT: BMS - hala produkcyjna z magazynem, aneks technologiczny, część socjalna - środek trwały | [5 empty] | 0
VI.1 | Instalacja BMS - sterowniki PLC, czujniki, okablowanie | kpl | 1 |  |  | 0
VI.2 | Wszystkie inne prace lub różnice obmiarowe wynikające z dokumentacji projektowej, a nie ujęte powyżej (określone przez Oferenta) | kpl | 1 |  |  | 0
VII | Sieć LAN - środek trwały | [5 empty] | 0
VII.1 | Sieć LAN:routery,przełączniki,infrastruktura aktywna,okablowanie miedziane oraz światłowodowe. Min. parametry techniczne: 4xprzełączniki DC (Data Serwer) z serii Nexus 48x1/10/25G; 6x40/100G 2xprzełącznik COR 2x48 port 1/10/25G SFP;4x40/100G 2xrouter brzegowy do agregacji łączy internetowych 200M(Aggr,400M) 2xFirewall wraz z oprogramowaniem do antyvirus oraz filtrowaniem URL Zestaw przełączników LAN 48 port PoE lub 24port PoE Klaster kontrolerów sieci WiFi 46szt. punktów dostępowych sieci WiFi 6 | kpl | 1 |  |  | 0
| Wartość oferty z dnia …... 2024 | [5 empty] | 0
| UWAGI: | 1.
2.
3.
4.